## ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ На придбання професійних послуг з сервісного обслуговування, модернізації та ремонту дизель генераторних установок
Інформація про Замовника і умови співпраці
Назва підрядної організації
ЕДРПОУ
Контактна інформація (контактна особа, посада, телефони, ел. адреса) представника Замовника – відповідальний за технічну кваліфікацію |  | Керівник Відділ головного енергетика Османов Ділявер d.osmanov@fozzy.ua +380999297868
Предмет закупівлі |  | Придбання професійних послуг з сервісного обслуговування, модернізації та ремонту дизель генераторних установок терміном на 1 рік
Дата формування технічного завдання |  | «_12_» ___07__ 2024 р.
Відомості про предмет закупівлі Замовника
Торгова марка |  | Мережа супермаркетів "Сільпо"
Кількість об'єктів, на які купуються послуги Замовником |  | _31_ об’єктів
Бюджет закупівлі |  | Стаття затрат- "Обслуживание генераторов"-"ОСУН_Дизельгенераторы" Період - 12 місяців
№ | Основні умови співпраці | Відповідність
1 | Платник ПДВ.
2 | На власність компанії не накладено арешт;
3 | Компанія не знаходиться в процесі ліквідації або банкрутства;
4 | Є досвід в роботі по даному напрямку;
5 | Компанія має відповідні ліцензії, дозволи/декларації на виконання робіт (згідно з вимогами діючого законодавства України);
6 | Виконавець забезпечує страхування своїх робітників та працівників субпідрядника на випадок нещасних випадків і виробничих травм і несе повну відповідальність за це
7 | Приймає і підписує Договір на послуги і роботи в редакції замовника.
8 | Перед подачою кінцевої пропозиції Виконавець має відвідати об'єкт та ознайомитись з встановленним обладнанням та специфікою розміщення.
Інформація про технічний склад Виконавця |  | Коментарі
1 | Надати позитивні відгуки та рекомендації з контактами відповідальних осіб. | Перелік основних замовників з контактами- - - -
2 | Виконавець повинен вказати кількість оформлених фахівців в своєму штаті та надати підтверджуючі копії документів. За додатковим запитом надається форма 1ДФ. | Всього профільних спеціалістів-
3 | Виконавець відповідає за виконання власними працівниками й працівниками субпідрядника вимог нормативно-правових актів з охорони праці, пожежної безпеки, промислової санітарії, правил внутрішнього трудового розпорядку й правил внутрішньо-об'єктного режиму при знаходженні на території Замовника. При заключенні Договору необхідно надати копії посвідчень про перевірку знань та протоколів про навчання у спеціалізованих закладах з охорони праці та пожежної безпеки. | Надати копії документів перед заключенням договору
4 | Працівники Виконавця повині мати допуски і посвідчення на виконання робіт з підвищенною небезпекою. Надати копії документів.
5 | Виконавець готовий призначити з числа своїх співробітників відповідального менеджера, для систематичного контролю за ходом виконання робіт. | Контакт відповідальної особи- @, телефон
6 | Вказати адреси постійної локаціїї компаніїї (офіс, майстерня, склад) в регіоні обьєкта Замовника. | Адреса офісу- Адреса склад- Адреса майстерні-
7 | В випадку якщо Виконавець вперше надає послуги по профілю в регіоні замовника, до підписання договору необхідно пройти інтерв'ю з технічною службою замовника.

## Зведена
Регіон | ЛОТ № | Об'єкт | Тип, марка обладнання | Встановлена потужність обладнання, кВт | ТО1 Вартість з ПДВ, грн/об'єкт | ТО2 Вартість з ПДВ, грн./об'єкт | Вартість матеріалів з ПДВ, грн. ( при ТО2 )
Південь |  | С ОВІДІОПОЛЬ Шевченка вул, 228 | Khonaysser KGVP200 (Volvo TAD733GE - 220 KVA) | 176
Південь |  | С ОДЕСА Вільямса вул, 75 | JF Generators JF0080Y (DEUTZ 80кВА) | 64
Південь |  | С ОДЕСА Бочарова вул, 44 | FG Wilson P250HE | 200
Південь |  | С ОДЕСА Корольова вул, 44 | Khonaysser KMGVP220 (Volvo TAD733GE - 220 KVA) | 176
Південь |  | С ОДЕСА Семена Палія вул, 72 | JF Generators JF0080YT (DEUTZ 80кВА) | 64
Південь |  | С ОДЕСА Небесної сотні пр-т, 2 | Caterpillar - DE450GC | 360
Південь |  | С ОДЕСА Генуезька вул, 5 | Genset CUMMINS QSL9G5-330 kVa | 260
Південь |  | С ОДЕСА Героїв Крут вул, 17/1 | JF Generators JF0080Y (DEUTZ 80кВА) | 64
Південь |  | С МИКОЛАЇВ Чкалова вул, 82 | JF Generators JF0050D (DEUTZ 50кВА) | 40
Південь |  | С МИКОЛАЇВ Чкалова вул, 82 | Darex Energy (DE-75R з АВР) | 60
Південь |  | С ОДЕСА Небесної Сотні пр-т, 14 | DieselGenerating SET (Cummins 4BTA3.9-G2 66 kVa) | 52
Південь |  | С ОДЕСА Черняховського вул, 1 | Khonaysser KMGVP220 (Volvo TAD733GE - 220 KVA) | 176
Південь |  | С ОДЕСА Кримська вул, 71 | DieselGenerating SET (Cummins 4BTA3.9-G2 66 kVa) | 52
Південь |  | С ОДЕСА Кримська вул, 71 | Caterpillar - DE65 | 52
Південь |  | С ОДЕСА Небесної Сотні пр-т, 5А | Volvo TAD250G | 80
Південь |  | С ОДЕСА Фонтанська дор, 39 | Caterpillar - DE65 | 52
Південь |  | С ОДЕСА Г-в оборони Одеси вул,98Б | Khonaysser KMGVP220 (Volvo TAD733GE - 220 KVA) | 176
Південь |  | С ОДЕСА Семена Палія вул, 93А | YorPower YTP455RSC (Perkins 2506A-E15TAG1 450 kVa) | 360
Південь |  | С ОДЕСА Петрова вул, 51 | FG Wilson P150-5 | 120
Південь |  | С ОДЕСА Довженка вул, 4 | FG Wilson P250HE | 200
Південь |  | С ЮЖНОУКРАЇНСЬК Незалежності пр, 35 | PowerLink WPS200BS (Perkins 1106A-70TAG3 220 kVa) | 176
Південь |  | С ХЕРСОН Будівельників вул, 27а | Darex Energy (DE-75R з АВР) | 60
Південь |  | С ХЕРСОН Ушакова просп, 49 | EMSA ESD EG0220 | 176
Південь |  | С ОДЕСА Бочарова вул, 13 А | Genset CUMMINS QSL9G5-330 kVa | 260
Південь |  | С ТЕПЛОДАР Піонерна вул, 1 | Caterpillar - DE65 | 52
Південь |  | С ОДЕСА Французький бул, 16 | Khonaysser KMGVP220 (Volvo TAD733GE - 220 KVA) | 176
Південь |  | С ОДЕСА Філатова вул, 1 | Khonaysser KMGVP275 (Volvo TAD733GE - 275 KVA) | 220
Південь |  | С ОДЕСА Люстдорфська дорога вул, 54 | Genset CUMMINS QSL9G5-330 kVa | 260
Південь |  | С ОДЕСА Люстдорфська дорога вул, 54 | EnergoGlobal EG 275 P_SA (Perkins 1206А-Е70TTAG3 - 275 кВа) | 220
Південь |  | С ОДЕСА Новощіпний ряд, 2 | Khonaysser KMGVP220 (Volvo TAD733GE - 220 KVA) | 176
Південь |  | С ОДЕСА Єврейська вул, 50/1 | Khonaysser KMGVP275 (Volvo TAD734GE - 275 KVA) | 220
Південь |  | С МИКОЛАЇВ Центральний просп, 259/1 | EMSA E BD EG 0440 | 352
Південь |  | С ОДЕСА Семафорний пров, 4 | PowerLink WPS200BS (Perkins 1106A-70TAG3 220 kVa) | 176
Південь |  | С ЧОРНОМОРСЬК Миру пр-т, 19 | JCB G220 QS (на лафеті) | 176

## Перелік робіт_ТО1
№ п\п | Перелік робіт з технічного обслуговування (ТО-1)
1 | Перевірка рівня охолоджуючої рідини в радіаторі двигуна.
2 | Перевірка наявності води в фільтрі попередньої очистки палива.
3 | Перевірка рівня масла в картері двигуна.
4 | Перевірка тиску масла по манометру (якщо встановлено) на панелі автоматичного управління.
5 | Перевірка забруднення повітряного фільтру по індикатору (якщо встановлено).
6 | Перевірка показників вихідних параметрів ДГ при відсутності відключення мережі без навантаження (холостий хід дизельного двигуна).
7 | Перевірка показників вихідних параметрів ДГ під час роботи під навантаженням.(не більше 5 хв)
8 | Перевірка відсутності підтікань системи охолодження, змащування, подачі пального. За необхідності усунути підтікання, виконати підтяжку хомутів, перевірити стан патрубків.
9 | Зовнішній огляд та усунення забруднення (пил, бруд) на жалюзійних решітках приточної вентиляції та всередині захисного кожуха, усунення забруднення радіатора, чистка радіатора.
10 | Перевірка рівня дистильованої води в АКБ, та щільності електроліту. За необхідності долити електроліт/воду.
11 | Перевірка натягу ремнів генератора та крильчатки. Перевірка стану ремнів.
12 | Перевірка роботи реле стартера та зарядного пристрою.

## Перелік робіт_ТО2
№ п\п | Перелік робіт з технічного обслуговування (ТО-2)
ДВИГУН
1. | Перевірка системи охолодження на предмет протікання, перевірка рівня охолоджуючої рідини, стану патрубків. Виконати підтяжку хомутів на з’єднаннях патрубків. Перевірити щільність охолоджуючої рідини. Заміна охолоджуючої рідини згідно рекомендацій завода виробника ДГУ.
2. | Перевірка системи змащення на предмет протікання, перевірка рівня оливи. Виконати повну заміну оливи.
3. | Перевірка стану та регулювання натягу приводного ременя зарядного генератора та вентилятора охолодження. Заміна ремня згідно рекомендацій завода виробника ДГУ.
4. | Перевірка тиску масла за допомогою штатного манометра (якщо встановлено) або на панелі керування.
5. | Очищення повітряного фільтра. Заміна повітряного фільтра згідно рекомендацій завода виробника ДГУ.
6. | Перевірка наявності води в фільтрі попереднього очищення палива і злив відстою. Заміна фільтра .
7. | Перевірка роботи ДГУ на підвищену вібрацію, підвищений шум.
8. | Перевірка акумуляторних батарей, контроль рівня і щільності електроліту. Долив дистильованої води при необхідності. Очищення акумуляторних батарей.
9. | Перевірка працездатності датчиків та кнопки аварійної зупинки. Очищення і настройка датчиків у разі необхідності.
10. | Зовнішній огляд та усунення забруднення (пил, бруд) на жалюзійних решітках приточної вентиляції та всередині захисного кожуха, усунення забруднення радіатора, чистка радіатора.
11. | Перевірка і затягування механічних з'єднання дизельного двигуна і синхронного генератора (муфти).
АЛЬТЕРНАТОР
11 | Перевірка під’єднання силового кабелю до захисного автомату ДГУ. Підтяжка контактів.
12 | Перевірка контрольних і керуючих ланцюгів генератора.
13 | Перевірка автоматичного регулятора напруги (за допомогою панелі керування).
14 | Перевірка і за необхідністю регулювання вихідної напруги силового генератора.
15 | Перевірка здібності ДГУ стабільно підтримувати частоту при зміні навантаження.
16 | Перевірка спрацьовування системи "аварійна зупинка" для блокування запуску з панелі автоматичного включення резерву (АВР).
17 | Перевірка зарядного пристрою акумуляторної батареї. Діагностика та ремонт несправностей зарядного пристоюю АКБ (за необхідності).
18 | Перевірка параметрів генерації електроенергії (на панелі управління генератора).
19 | Огляд внутрішніх кабелів ДГУ, з’єднання кабелів. Затискання з’єднань кабелів.
20 | Перевірка пристроїв автоматики та захисту ДГУ (автоматичні вимикачі, контактори, реле, запобіжники).
ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ
21 | Перевірка стану силових клем та з’єднань. Затискання з’єднань.
22 | Перевірка і налаштування часових інтервалів спрацювання ДГУ при вимкненні е/е від мережі.
23 | Перевірка показників роботи системи обігріву ДГУ та зарядного пристрою АКБ.
24 | Аналіз списку аварій на панелі керування. Зняття повідомлень про аварію з списку аварій панелі керування (за необхідності).
25 | Перепрограмування панелі керування ДГУ(за необхідності).
26 | Перевірка стану силових клем та з’єднань. Затискання з’єднань.

## Календар періодичністі_ТО
Вид технічного обслуговування | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень
ТО-1
ТО-2
* ТО1 по за’явці Замовника.
* ТО2 кожні 250 м/г або по за’явці Замовника

## Специфікація
Об'єкт | Модель ДГУ | Встановлена потужність обладнання, кВт | Фільтр паливний грубочї очистки |  | Фільтр паливний тонкої очистки |  | Фільтр оливи |  | Фільтр повітряний |  | Олива |  | Антифриз |  | Ремень
|  |  | Артикул | Вартість | Артикул | Вартість | Артикул | Вартість | Артикул | Вартість | Артикул | Вартість | Артикул | Вартість | Артикул | Вартість
С ОВІДІОПОЛЬ Шевченка вул, 228 | Khonaysser KGVP200 (Volvo TAD733GE - 220 KVA) | 176
С ОДЕСА Вільямса вул, 75 | JF Generators JF0080Y (DEUTZ 80кВА) | 64
С ОДЕСА Бочарова вул, 44 | FG Wilson P250HE | 200
С ОДЕСА Корольова вул, 44 | Khonaysser KMGVP220 (Volvo TAD733GE - 220 KVA) | 176
С ОДЕСА Семена Палія вул, 72 | JF Generators JF0080YT (DEUTZ 80кВА) | 64
С ОДЕСА Небесної сотні пр-т, 2 | Caterpillar - DE450GC | 360
С ОДЕСА Генуезька вул, 5 | Genset CUMMINS QSL9G5-330 kVa | 260
С ОДЕСА Героїв Крут вул, 17/1 | JF Generators JF0080Y (DEUTZ 80кВА) | 64
С МИКОЛАЇВ Чкалова вул, 82 | JF Generators JF0050D (DEUTZ 50кВА) | 40
С МИКОЛАЇВ Чкалова вул, 82 | Darex Energy (DE-75R з АВР) | 60
С ОДЕСА Небесної Сотні пр-т, 14 | DieselGenerating SET (Cummins 4BTA3.9-G2 66 kVa) | 52
С ОДЕСА Черняховського вул, 1 | Khonaysser KMGVP220 (Volvo TAD733GE - 220 KVA) | 176
С ОДЕСА Кримська вул, 71 | DieselGenerating SET (Cummins 4BTA3.9-G2 66 kVa) | 52
С ОДЕСА Кримська вул, 71 | Caterpillar - DE65 | 52
С ОДЕСА Небесної Сотні пр-т, 5А | Volvo TAD250G | 80
С ОДЕСА Фонтанська дор, 39 | Caterpillar - DE65 | 52
С ОДЕСА Г-в оборони Одеси вул,98Б | Khonaysser KMGVP220 (Volvo TAD733GE - 220 KVA) | 176
С ОДЕСА Семена Палія вул, 93А | YorPower YTP455RSC (Perkins 2506A-E15TAG1 450 kVa) | 360
С ОДЕСА Петрова вул, 51 | FG Wilson P150-5 | 120
С ОДЕСА Довженка вул, 4 | FG Wilson P250HE | 200
С ЮЖНОУКРАЇНСЬК Незалежності пр, 35 | PowerLink WPS200BS (Perkins 1106A-70TAG3 220 kVa) | 176
С ХЕРСОН Будівельників вул, 27а | Darex Energy (DE-75R з АВР) | 60
С ХЕРСОН Ушакова просп, 49 | EMSA ESD EG0220 | 176
С ОДЕСА Бочарова вул, 13 А | Genset CUMMINS QSL9G5-330 kVa | 260
С ТЕПЛОДАР Піонерна вул, 1 | Caterpillar - DE65 | 52
С ОДЕСА Французький бул, 16 | Khonaysser KMGVP220 (Volvo TAD733GE - 220 KVA) | 176
С ОДЕСА Філатова вул, 1 | Khonaysser KMGVP275 (Volvo TAD733GE - 275 KVA) | 220
С ОДЕСА Люстдорфська дорога вул, 54 | Genset CUMMINS QSL9G5-330 kVa | 260
С ОДЕСА Люстдорфська дорога вул, 54 | EnergoGlobal EG 275 P_SA (Perkins 1206А-Е70TTAG3 - 275 кВа) | 220
С ОДЕСА Новощіпний ряд, 2 | Khonaysser KMGVP220 (Volvo TAD733GE - 220 KVA) | 176
С ОДЕСА Єврейська вул, 50/1 | Khonaysser KMGVP275 (Volvo TAD734GE - 275 KVA) | 220
С МИКОЛАЇВ Центральний просп, 259/1 | EMSA E BD EG 0440 | 352
С ОДЕСА Семафорний пров, 4 | PowerLink WPS200BS (Perkins 1106A-70TAG3 220 kVa) | 176
С ЧОРНОМОРСЬК Миру пр-т, 19 | JCB G220 QS (на лафеті) | 176