Попереднє технічне завдання переобладнання приміщення у магазині «Vodafone» м. Житомир вул. Київська 77 ТЦ «Глобал»

Прийняти приміщення для проведення будівельно монтажних робіт – підписати акт.

Надати графік виконання робіт (в перший день) на весь період та суворо дотримуватися усіх строків проведення БМР.

Надати електропроект перед початком робіт для його погодження  інженером тех. нагляду з відповідними фахівцями орендаря.

На весь період проведення робіт призначається відповідальна людина з боку виконавця робіт на весь період проведення БМР до моменту передачі приміщення.

В перший день проводиться передача приміщення для проведення БМР – відповідальній особі.

Процес проведення робіт (демонтаж, шумні роботи, винос сміття, користування водою та каналізацією, вивантаження та навантаження великих речей та інш.) погоджується з представниками орендаря та суворо дотримується.

Скляні вітрини (вхідна група) на момент проведення робіт повинні бути захищені непрозорою чорною плівкою.

Демонтаж існуючого обладнання магазину

- Меблі обладнання

- Демонтаж всіх меблів  які знаходяться в приміщенні згідно дефектного акту

При демонтажі меблів виконати наступні вимоги

- Всі меблі повинні бути повністю упаковані стрейч плівкою

- Кути всіх меблів повинні бути додатково захищені гофрокартоном

- Ключі від всіх дверцят кріпляться скотчем до відповідних меблів

- ТВ додатково упаковуються у бульбашкову плівку та виготовлений каркас з брусу (у разі відсутності оригінальної упаковки)

- Упаковка всього виконується аналогічно вимогам «Нової пошти»

- Стіни

- Виконати демонтаж акрилових рекламних постерів з стін – 8 шт

- Виконати демонтаж/очистку скла від брендованої рекламної продукції (S=2 м2).

- Електрика

- виконати демонтаж існуючих трекових ТА  світильників, висота стелі типу грильято Н=3.4м ,.

- виконати демонтаж/пакування ТВ 55” та кронштейну для ТВ

- Обладнання:

- Виконати демонтаж шафи СКС – 2шт,

- Виконати демонтаж вогнегасників

- інше

- Розцінки на роботи по демонтажу меблів обладнанню повинні, також включати роботи по перенесенню та  завантаженню автомобіля демонтованими ТМЦ

- Все демонтоване обладнання повинно бути повністю упаковані стрейч плівкою, кути повинні бути додатково захищені гофрокартоном

- Час виконання демонтажних робіт та винесення демонтованого обладнання з 22.00 до 10.00. Можливі зміни

- Транспортування меблів, обладнання: магазин-склад виконує Підрядник. Адреса складу Київська обл. Бориспільський р-н с. Мартусівка вулиця Мойсеєва, 72. Час роботи складу пн-пт з 9.00 до 17,30

Підлога —

- Виконати монтаж нової плитки  - Cersanit Henley Grey LIGHT, колір сірий, шаг 200мм – 105 м.кв. згідно проекту. Проводимо затирання швів.

- Монтуємо новий плінтус  ПВХ TIS дуб сірий 18х56х2500 – 55 м.п.згідно проекту.

В місці установки столу касової зони зробити вивід кабелів із підлоги в штробі:

- 220 В.

- СКС кабелю (9 ліній) та звукового кабелю.

- СБ кабелю (3 кабеля ШВВП).

Прокладку виконати в гофрованих трубах. Всі виводи згідно проекту.

Після закінчення БМР та монтажу меблів (стіл обслуговування) підключити розетки в столі к кабелю 220В на колодку 6 гнізд або до існуючої розетки (залежить від постачальника меблів). Виконати монтаж чотирьох 2-х портових розеток СКС в столі та перевірити працездатність з виводами в патч панелі. Виводи розеток промарковані та співпадають з виводами та маркуванням в патч панелі.

Стеля

- Виконати демонтаж стелі типу «грильято» в т.ч. кріплення стелі (підвіси, профіля, стартовий кутник). Демонтуємо існуючі кабелі, гофротрубу та інші предмети зі стелі.

- Виконати, на висоті Н=3,3м, монтаж каркасу для монтажу лінійних світильників з перфорованого лотка 50мм. Кріпленлення виконати до каркасу чорнової стелі з профільної труби 40*60 (існуючий)

- Встановлюємо трекові світильники -LightMaster LLTT201 30 Вт 4000 К– 38 шт.  Розміщення згідно проекту.

Підключити на вимикачі в підсобці. Групи згідно проекту. Після встановлення меблів провести налаштування світла цих світильників.

- Монтуємо світлодіодні світильники на підвісах згідно проекту – 6 шт.

Модель: СВІТЛОДІОДНИЙ СВІТИЛЬНИК X-LED 90ВТ ТРИКУТНИК БІЛИЙ (3X680) LSNTRI-90B. Кріплення підвісів  до несучої частини стелі. Підключити на вимикачі в підсобці. Групи згідно проекту.

Для підвісів використовуємо тонкий трос – 2 мм.

- Проводимо монтаж світлодіодних світильників LED 1200 Videx 36W 5000K IP65 VLBNWL-36125 та LED 600 Videx 18W 5000K IP65 VLBNWL-1806 згідно проекту.

- Світильники із загального освітлення світильників Videx, які в проекті позначені Гр 2.1 під’єднати в загальний ланцюг аварійного живлення.

- Виконати монтаж точки WiFi на стелі. Під’єднати кабель СКС.

- Виконати монтаж звукових колонок. Кабель вивести до центрального столу в штробі та підключити до підсилювача звуку. Перевірити працездатність системи в цілому. Як що потрібно додати необхідні з’єднувальні кабелі.

Використовуємо для монтажу та прокладки кабелів гофротрубу чорного кольору.

Стіни  –

- Демонтуємо існуючі перегородки  з ГКЛ та ДСП  –23,1 м.кв.

- Демонтувати дверні коробки з полотнами – 1 шт

Проводимо монтаж перегородки кімнати персоналу, с/в та кабінету із ГКЛ згідно проекту – 30,7 м.кв. Шпаклюємо та грунтуємо з середини торгівельного залу. В середині підсобного приміщення стіни з ГКЛ не шпаклюємо, тільки фарбуємо змонтовані ГКЛ  в RAL 7047.

- В місцях встановлення Лайт боксів на стіну виконати монтаж закладних деталей для посилення кріплення.

- Встановлюємо мдф двері (2 шт) - відкривання згідно проекту, монтуємо замок с запиранням на ключ. Двері фарбуємо в колір стіни в якій вони встановлені

Усі стіни в торгівельному залі фарбуємо згідно проекту.

Фарба-П2 (RAL 7024) – 125 м.кв

Електрика –

Виконати подовження ввідного кабелю до місця встановлення нового РЩ. З’єднання кабелів виконати згідно електропроекту.

Виконати прокладку кабелю від нового РЩ до теплової завіси (380В) та її підключення. При підключенні обмежити споживання теплової завіси – відключити другу ступінь нагріву.

Виконати прокладку кабелю від нового РЩ для живлення існуючої ролети та завнішньої вивіски.

Виконати монтаж розеток (Тип1 та 2) кабель провести в стіні скритою проводкою в штробі або протяжкою за профілем. Зробити виводи кабелю згідно проекту.

Розетки які помічені в проекті Тип1 гр 3* та Тип2,3 гр4* виводяться на додатковий вимикач в приміщенні персоналу.

Зробити опуски кабелю (Тип3) зі стелі та підключити до стелажів. Використовувати кабель спіральний ThermoPulse Spiral Gray Long 3х0.75 на кінці колодка на 6 гнізд. Після встановлення меблів підключити до столу та зафіксувати.

Зробити вивід кабелю 220 В (Тип5) з підлоги та під’єднати до розеток центрального столу. Або  якщо в столі немає розеток під’єднати на колодку на 6 гнізд та зафіксувати в столі.

Зробити вивід кабелю 220В ззовні приміщення на фасаді для підключення вивіски. Зробити підключення ліній на таймер часу в ЩН.

Виконати монтаж розеток Тип2 в районі вхідної групи для датчиків відвідувачів згідно проекту та вивести в ЩН на окремий автомат.

Виконати монтаж кабелю 220В в розподільчу коробку на висоті 3500 мм. для охоронного пристрою біля вхідної групи. Під’єднати на окремий автомат в ЩН та в загальний ланцюг безперебійного живлення магазину. Виводи зробити згідно проекту..

Зробити монтаж вимикачів в підсобних приміщеннях по групах  – згідно проекту.

Виконати монтаж вимикачів працюючих від WiFi або програмуванням та під’єднати групи освітлення.

Виконати монтаж нового накладного РЩ в кімнаті персоналу.

Виконати монтаж електричного щитка та нової електричної мережі згідно електротехнічного проекту та дизайн проекту

  - Групи до касового стола та торгівельного обладнання на Диф.автоматах 10 -16А

  - Окремий диф. автомат на серверну шафу.

  - Окремий автомат на пожежну та охоронну сигналізацію та датчики відвідувачів.

  - Окремий диф. автомат на касовий стіл

  - Окремий автомат на вивіску.

  - Усі автомати пронумеровані і підписані

  - Усі розетки підписані.

Прокладка по стінам – прихована

Виконати розробку електротехнічного проекту (та виконавчої схеми на основі проекту після завершення робіт). Оригінали передати замовнику в трьох екземплярах

Після проведення електротехнічних робіт виконати заміри опору ізоляції провідників з оформленням протоколів (технічний звіт) в 2-х екземплярах

Передбачити підключення аварійного живлення від генератора  або зарядної станції к наступним споживачам: серверна шафа, касовий стіл, аварійне освітлення, охоронний пристрій біля дверей. Також встановлюється додатковий оповіщувач (звуковий) при появі в мережі 220В.

Додатково монтується система аварійного живлення магазину в окремому ЩН.

# Використовувати Кабель ВВГнгд 3*2.5 розеточні  групи, 3*1.5 освітлення. Використати розетки SCHNEIDER Asfora антрацит. та виконати маркування усіх розеток 220 В.

Після монтажу меблів виконати підключення усіх столів та панелей до 220В.

Усі електромонтажні роботи виконати згідно ПУЕ ДБН та норм монтажу.

Виконати монтаж шафи СКС (розміщення згідно плану електричних мереж)

Виконати монтаж кабелю живлення СКС на окрему розетку та автомат.

Виконати в шафі СКС монтаж патч панелі на 24U роз’єми  rj-45 та мережевого фільтру на 8-м гнізд

Виконати прокладку СКС кабелів та монтаж двух розеток в кабінеті. Розміщення згідно дизайн проекту.

Виконати прокладання 9 кабелів СКС UTP cat.5e до касового столу з розрахунком запасу кабелю  2м та 3 м- в касовому столі та 1 м - в шафі СКС.

Виконати підключення та монтаж  СКС розеток  в кабінеті та  на касовому столі після встановлення меблів. Розетки підписані. Виводи співпадають з виводами в патч панелі.

Виконати підключення цих 12 кабелів СКС UTP cat.5e  до патч панелі в шафі.

Виконати монтаж та підключення обладнання в СКС шафі – згідно схеми.

Виконати прокладання СКС кабелю від патч панелі (СКС шафи) до місця розташування  WI-FI (див план освітлення).  WI-FI кабель обжати в патч-корд.

Всі СКС виводи підписані, пронумеровані і співпадають з нумерацією

Використовуємо кабелі 5ї категорії.

Встановити зверху СКС шафи окрему розетку 220В та підписати СБ.

Виконати монтаж на стелі звукових колонок (згідно з дизайн проектом), кабель від звукових колонок прокласти до касового столу та підключити до аудіо підсилювача (виконати перевірку працездатності системи в цілому)

Додатково:

1. Передбачити місце в підсобному приміщенні для встановлення охоронного приладу, - накладне виконання, ВШГ 250х300х100 мм.

2. До місця його встановлення підвести від електрощита кабель ВВГнгд 3х1.5, підключений на окремий АВ С10.

3. Закласти кабель ШВВП 2х0.5 від місця встановлення приладу до касового столу; запас кабелю з боку приладу - 0.5 м., з боку касового столу - 2 м. Кабель має бути промаркований.

4. Прокласти із серверної шафи до касового столу два кабелі ШВВП 2х0,5. Кабелі мають бути промарковані, запас кабелю - по 2 м із двох боків.

Кондиціювання та опалення:

Виконати ТО Теплової завіси (перевірка контактів, очищення від пилу.) обмежити споживання теплової завіси – відключенням ІІ ступеню нагріву теплової завіси.

Пож. безпека:

Встановити в приміщені вогнегасники ОП-5 та ОУ-2

Безпека:

Виконати закріплення касової скриньки в столі

Виконати закріплення сейфу в підсобному приміщенні до підлоги на анкери.

Перевірити працездатність  механізмів вхідної групи. При необхідності виконати регулювання. Двері повинні без перешкод відчинятися та зачинятися.

Інші роботи:

Розцінки на роботи, які виконуються на висоті, повинні враховувати вартість користування драбин/лісів. Висота «чорнового» каркасу стелі з профільної труби Н=3,5м, висота  до ЖБ перекриття від 7м до 8м.

Виконати після будівельне прибирання.

Передбачити закриття стелі плівкою перед проведенням пильних робіт, за для запобігання потрапляння пилу у суміжні приміщення (магазини)

Вологе прибирання усього приміщення – обов’язково!

Виконати миття вітрини (з обох боків)

Перелік матеріалів «поставка Замовника»

Вогнегасник ВП5  та ОУ2 з кронштейном

Шафа металева (сейф), меблі кімнати персоналу (окрім стелажів).

Колонка звукова, аудіо підсилювач

Серверна шафа 19, блок 19" на 9 роз., 19" Patch Panel та обладнання для монтажу згідно схеми.

Виконати погрузку та доставку обладнання зі складу в м. Мартусівка вул Промислова 72. в магазин м Житомир вул Київська 77.

Додаткові вимоги:

Вивіз меблів та обладнання зі складу зберігання, також включає їх розвантаження та перенесення в приміщення магазину.

Занесення/винесення матеріалів виконувати не заважаючи іншим магазинам працювати та вільного доступу відвідувачів.

Під час проведення робіт біля фасаду магазину та вхідної групи не повинно бути ніякого мусора та зайвих предметів. Територія навколо без бруду.

Подання на погодження електропроекту до виконання електромонтажних робіт

Наявність посвідчень/наказу  по робітникам для виконання електромонтажних робіт та призначення відповідальної особи за проведення робіт.

Дотримання діючих вимог законодавства при проведенні робіт.

У випадку відхилень між ДП і ТЗ необхідно звертатись за уточненням до ІТН.

Без попереднього погодження робот та матеріалів це не буде враховано в фінальному акті.

Після закінчення будівельних робіт – представник виконавця здає фронт робіт інженеру технагляду та керівнику магазину. На цей час повинні бути виконані наступні роботи:

Підлога виконана згідно проекту. Покриття  без дефектів

Стіни пофарбовані без дефектів.

Стеля згідно проекту. Світильники змонтовані та всі працюють.

ЩН зібрано повністю. Автомати промарковані.

Всі розетки та виводи працюють. Підписані

СКС шафа змонтована згідно проекту та повністю підключена.

СИ аварійного живлення зібрана та працює.

Сейф змонтовано згідно проекту та зафіксовано. Ключі працюють.

Вивіска працює.

Виконано основний клінінг приміщення. Та виконати клінінг вітрин з обох боків.

Після прийняття основного фронту будівельних робіт – монтуються меблі підрядною організацією.

Після цього (можливо разом з монтажем меблів) виконуються наступні роботи:

Підключення центрального столу до 220В. Монтаж та фіксація усіх колодок та розеток.

Підключення звукового підсилювача та перевірка працездатності. У разі якщо не вистачає кабелів для з’єднання купити та потім внести в основний кошторис.

Виконати фіксацію грошового ящику до столу.

Підключити до мережі 220 В столи для яких було виконано монтаж спирального кабелю зі стелі.

Перевірити працездатність усіх світильників, та разом з керівником магазину провести регулювання світла по встановленим меблям.

Перевірити ще раз працездатність СКС обладнання та усіх розеток.

Підключити ТВ бокси та Лайт бокси до розеток 220В за допомогою подовжувача. На ТВ Бокс кабель чорного кольору. Усі кабелі зафіксувати до опусків тросу стяжками.

Після закінчення цих робіт приміщення передається для подальшого використання рук магазину.

Заповнюється чек лист безпосередньо після закінчення робіт.