## ТД 955
ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ №
На виконання робіт по влаштуванню систем ВПВ, АСПГ (в), по об'єкту: "Нове будівництво житлового комплексу з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями, паркінгом в с. Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області. (ПАРКІНГ)"
№ п/п | Найменування обсягів робіт | Одиниця виміру | К-сть | Роботи
|  |  |  | Вартість роботи, грн | Всього роботи, грн
Система внутрішнього протипожежного водопостачання (ВПВ)
1 | Станція пожежогасіння
2 | Насосна станція ПК (V=36 м3/г; Р=30м; Р=5,5кВт; V=400В), GS2 32-160-164/B/5.5 | к-кт | 2 |  | 0
3 | Засувка типу Батерфляй з індикатором положення ф100мм, | шт | 3 |  | 0
4 | Засувка типу Батерфляй з індикатором положення ф80мм, | шт | 6 |  | 0
5 | Засувка шиберна на Ру 1,5МПа (16 кгс/см2) з подовженим штоком ф80мм, | шт | 1 |  | 0
6 | Засувка типу на Ру 1,5МПа (16 кгс/см2) вик.1 ф80мм з електроприводом, | шт | 2 |  | 0
7 | Клапан зворотній поворотний міжфланцевий сталевий ф80мм, GS | шт | 3 |  | 0
8 | Фільтр сітчатий ф 100мм, | шт | 2 |  | 0
9 | Кран кульовий в/н ф42мм, | шт | 2 |  | 0
10 | Кран кульовий з відводом повітря в/н ф15мм, | шт | 6 |  | 0
11 | Манометр електроконтактний 4МПа кл.1,5 ЕКМ--100 | шт | 6 |  | 0
12 | Клапан зворотній муфтовий SC-201 в/в ф15мм, | шт | 6 |  | 0
13 | Різьба приварна ф 15мм | шт | 6 |  | 0
14 | Різьба приварна ф 42мм | шт | 2 |  | 0
15 | Трубка сифонна (Паркінса) пряма М20*1,5 G1/2" | шт | 6 |  | 0
16 | Різьба приварна ф 80мм | шт | 2 |  | 0
17 | Головка муфтова з'єднувальна напірна ГМН-80 | шт | 2 |  | 0
18 | Головка-заглушка напірна ГЗН-80 | шт | 2 |  | 0
19 | Фланець приварний плоский Ру16 ф100мм | шт | 10 |  | 0
20 | Фланець приварний плоский Ру16 ф80мм | шт | 24 |  | 0
21 | Перехід концетричний DN89-57 | шт | 2 |  | 0
22 | Перехід концетричний DN108-89 | шт | 2 |  | 0
23 | Перехід концетричний DN76-32 | шт | 2 |  | 0
24 | Перехід концетричний DN76-89 | шт | 2 |  | 0
25 | Трійник приварний рівнопрохідний ф100мм | шт | 2 |  | 0
26 | Трійник приварний рівнопрохідний ф80мм | шт | 6 |  | 0
27 | Трійник різьбовий рівнопрохідний В-В-В, ф15мм | шт | 10 |  | 0
28 | Згін американка кутовий, латунний, посилений під прокладку із різьбою З-В, ф15мм | шт | 10 |  | 0
29 | Ніпель латунний посилений під прокладку В-В-В, ф15мм | Ш | 20 |  | 0
30 | Відводи крутозігнуті приварні 90 град ф100мм | шт | 2 |  | 0
31 | Відводи крутозігнуті приварні 90 град ф80мм | шт | 12 |  | 0
32 | Труба металева електрозварна ф108*3,5мм | м.п. | 4 |  | 0
33 | Труба металева електрозварна ф89*3,5мм | м.п. | 42 |  | 0
34 | Труба металева електрозварна ф16*1,5мм | м.п. | 4 |  | 0
35 | Грунтовка ГФ-021 | кг | 3 |  | 0
36 | Емаль ПФ-115 | кг | 6 |  | 0
37 | Розподільча мережа
38 | Шафа для пожежного крану навісна 600*1600*250, HW-25-52 NKV | шт | 37 |  | 0
39 | Вентиль муфтовий пожежний ф65мм (латунь) | шт | 37 |  | 0
40 | Кран-комплект пожежний ф25мм (латунь) | шт | 37 |  | 0
41 | Головка муфтова з'єднувальна ГМ-65 | шт | 37 |  | 0
42 | Ствол пожежний ручний РСПК-65 | шт | 37 |  | 0
43 | Рукав пожежний напірний 20м ф65, з ГР-65 | шт | 37 |  | 0
44 | Касета п/рукав | шт | 37 |  | 0
45 | Вогнегасник вуглекислотний ОУ-5 | шт | 74 |  | 0
46 | Знак "ПБ" ( ПК №__; знак вогнегасника, тел. Аварійної служби, знак ПК) | к-кт | 37 |  | 0
47 | Протипожежна манжета (гільза) для труби ф80мм СР644-90/3", | шт | 2 |  | 0
48 | Засувка типу Батерфляй на Ру 1,5МПа (16 кгс/см2) вик.1 ф80мм | шт | 1 |  | 0
49 | Фланець приварний плоский Ру16 ф80мм | шт | 2 |  | 0
50 | Труба металева електрозварна ф89*3,5мм | м.п. | 576 |  | 0
51 | Труба металева електрозварна ф76*3,0мм | м.п. | 234 |  | 0
52 | Перехід концетричний DN76-27 | шт | 37 |  | 0
53 | Трійник приварний ф89*76мм | шт | 37 |  | 0
54 | Трійник приварний рівнопрохідний ф65мм | шт | 37 |  | 0
55 | Різьба приварна ф 65мм | шт | 37 |  | 0
56 | Різьба приварна ф 25мм | шт | 37 |  | 0
57 | Відводи крутозігнуті приварні 90 град ф80мм | шт | 34 |  | 0
58 | Відводи крутозігнуті приварні 90 град ф65мм | шт | 85 |  | 0
59 | Грунтовка ГФ-021 | кг | 40 |  | 0
60 | Емаль ПФ-115 | кг | 60 |  | 0
61 | Монтаж автоматичної системи пожежогасіння (вода), (АСПГ(в))
62 | Станція пожежогасіння
63 | Насосна станція АСПГ (V=75 м3/г; Р=16м; Р=5,5кВт; V=400В), GS4 65-250-237/B/5,5 | к-кт | 2 |  | 0
64 | Насос жокей (V=3,3 м3/г; Р=16м; Р=0,75кВт; V=400В), GS2 32-125.1-115/B/0,75 | к-кт | 1 |  | 0
65 | Клапан сигнальний фланцевий "водоповітряний", з обв'язкою, гонгом та прискорювачем (100мм) | к-кт | 4 |  | 0
66 | Компресор СБ4/С-100 LB30A, | к-кт | 1 |  | 0
67 | Розширювальна ємність DE 25 | к-кт | 1 |  | 0
68 | Засувка типу Батерфляй на Ру 1,5МПа (16 кгс/см2) вик.1 ф150мм, | шт | 6 |  | 0
69 | Засувка типу Батерфляй на Ру 1,5МПа (16 кгс/см2) вик.1 ф100мм, | шт | 20 |  | 0
70 | Засувка типу Батерфляй на Ру 1,5МПа (16 кгс/см2) вик.1 ф80мм, BUNDOR | шт | 1 |  | 0
71 | Засувка типу Батерфляй на Ру 1,5МПа (16 кгс/см2) вик.1 ф50мм, | шт | 1 |  | 0
72 | Діафрагмовий витратомір Turbo-Lux 2, | шт | 4 |  | 0
73 | Клапан зворотній поворотний міжфланцевий сталевий ф80мм, | шт | 1 |  | 0
74 | Засувка шиберна Ру 1,6МПа (16кг/см2) з подовженим штоком ф80мм, | шт | 1 |  | 0
75 | Клапан зворотній поворотний міжфланцевий сталевий ф100мм, | шт | 2 |  | 0
76 | Фільтр фланцевий чавунний ф150мм, | шт | 2 |  | 0
77 | Кран кульовий в/н ф42мм, | шт | 4 |  | 0
78 | Кран кульовий в/н ф32мм, | шт | 4 |  | 0
79 | Манометр електроконтактний 4МПа кл.1,5 ЕКМ-100 | шт | 14 |  | 0
80 | Кран кульовий з відводом повітря в/н ф15мм, | шт | 14 |  | 0
81 | Клапан зворотній муфтовий SC-201 в/в ф15мм, | шт | 14 |  | 0
82 | Клапан зворотній різьбовий н/в ф32мм, | шт | 1 |  | 0
83 | Різьба приварна ф 15мм | шт | 34 |  | 0
84 | Різьба приварна ф 32мм | шт | 5 |  | 0
85 | Різьба приварна ф 42мм | шт | 4 |  | 0
86 | Трубка сифонна (Паркінса) пряма М20*1,5 G1/2" | шт | 14 |  | 0
87 | Різьба приварна ф 80мм | шт | 2 |  | 0
88 | Головка муфтова з'єднувальна напірна ГМН-80 | шт | 2 |  | 0
89 | Головка-заглушка напірна ГЗН-80 | шт | 2 |  | 0
90 | Швидкороз'ємне з'єднання зовнішня різьба 1/4" INTERTOOL PT-1805 | шт | 1 |  | 0
91 | Кран шаровий в/н 1/4" (повітря) | шт | 5 |  | 0
92 | Клапан зворотній латунний повітряний 1/4" різьбовий | шт | 4 |  | 0
93 | Муфта цільнотянута приварна безшовна 1/4" | шт | 5 |  | 0
94 | Різьба приварна 1/4" | шт | 10 |  | 0
95 | Фланець приварний плоский Ру16 ф150мм | шт | 16 |  | 0
96 | Фланець приварний плоский Ру16 ф100мм | шт | 54 |  | 0
97 | Фланець приварний плоский Ру16 ф80мм | шт | 6 |  | 0
98 | Фланець приварний плоский Ру16 ф50мм | шт | 2 |  | 0
99 | Зрошувач спринклерний вертикальний, К=80,NPT-1/2,68 град. C, HD-Fire HD 102 | шт | 7 |  | 0
100 | Муфта цільнотянута приварна безшовна з проточкою, ф 15мм | шт | 7 |  | 0
101 | Перехід концетричний DN108-89 | шт | 2 |  | 0
102 | Перехід концетричний DN108-76 | шт | 2 |  | 0
103 | Трійник приварний ф150*100мм | шт | 3 |  | 0
104 | Трійник приварний рівнопрохідний ф100мм | шт | 12 |  | 0
105 | Трійник приварний ф 100*80мм | шт | 1 |  | 0
106 | Трійник приварний рівнопрохідний ф80мм | шт | 4 |  | 0
107 | Трійник приварний рівнопрохідний ф50мм | шт | 1 |  | 0
108 | Трійник приварний рівнопрохідний ф32мм | шт | 3 |  | 0
109 | Трійник приварний рівнопрохідний ф15мм | шт | 16 |  | 0
110 | Відводи крутозігнуті приварні 90 град ф150мм | шт | 4 |  | 0
111 | Відводи крутозігнуті приварні 90 град ф100мм | шт | 24 |  | 0
112 | Відводи крутозігнуті приварні 90 град ф80мм | шт | 14 |  | 0
113 | Відводи крутозігнуті приварні 90 град ф50мм | шт | 2 |  | 0
114 | Відводи крутозігнуті приварні 90 град ф32мм | шт | 5 |  | 0
115 | Відводи крутозігнуті приварні 90 град ф26мм | шт | 6 |  | 0
116 | Відводи крутозігнуті приварні 90 град ф15мм | шт | 40 |  | 0
117 | Заглушка еліптична сталева ф 89мм | шт | 2 |  | 0
118 | Заглушка еліптична сталева ф 38мм | шт | 1 |  | 0
119 | Заглушка еліптична сталева ф 25мм | шт | 2 |  | 0
120 | Труба металева електрозварна ф159*3,5мм | м.п. | 9 |  | 0
121 | Труба металева електрозварна ф108*3,5мм | м.п. | 33 |  | 0
122 | Труба металева електрозварна ф89*3,5мм | м.п. | 18 |  | 0
123 | Труба металева електрозварна ф57*3,0мм | м.п. | 6 |  | 0
124 | Труба металева електрозварна ф32*2,5мм | м.п. | 9 |  | 0
125 | Труба металева електрозварна ф27*2,0мм | м.п. | 18 |  | 0
126 | Труба металева електрозварна ф16*1,5мм | м.п. | 18 |  | 0
127 | Грунтовка ГФ-021 | кг | 10 |  | 0
128 | Емаль ПФ-115 | кг | 20 |  | 0
129 | Розподільча мережа АСПГ (в)
130 | Зрошувач спринклерний вертикальний, К=80,NPT-1/2,68 град. C, | шт | 700 |  | 0
131 | Зрошувач спринклерний вертикальний, К=80,NPT-1/2,68 град. C, (РЕЗЕРВ) | шт | 12 |  | 0
132 | Муфта цільнотянута приварна безшовна з проточкою, ф 15мм | шт | 710 |  | 0
133 | Манометр механічний М100Вм | шт | 4 |  | 0
134 | Кран кульовий з відводом повітря в/в ф15мм | шт | 4 |  | 0
135 | Різьба приварна ф 15мм | шт | 4 |  | 0
136 | Труба металева електрозварна ф108*3,5мм | м.п. | 1200 |  | 0
137 | Труба металева електрозварна ф76*3,0мм | м.п. | 240 |  | 0
138 | Труба металева електрозварна ф42*3,0мм | м.п. | 560 |  | 0
139 | Труба металева електрозварна ф38*2,0мм | м.п. | 1800 |  | 0
140 | Труба металева електрозварна ф27*2,0мм | м.п. | 1400 |  | 0
141 | Трійник приварний рівнопрохідний ф100мм | шт | 30 |  | 0
142 | Трійник приварний ф100*65мм | шт | 4 |  | 0
143 | Відводи крутозігнуті приварні 90 град ф100мм | шт | 100 |  | 0
144 | Відводи крутозігнуті приварні 90 град ф65мм | шт | 20 |  | 0
145 | Відводи крутозігнуті приварні 90 град ф42мм | шт | 600 |  | 0
146 | Відводи крутозігнуті приварні 90 град ф32мм | шт | 76 |  | 0
147 | Відводи крутозігнуті приварні 90 град ф25мм | шт | 280 |  | 0
148 | Заглушка еліптична сталева ф 108мм | шт | 30 |  | 0
149 | Заглушка еліптична сталева ф 65мм | шт | 10 |  | 0
150 | Заглушка еліптична сталева ф 42мм | шт | 150 |  | 0
151 | Заглушка еліптична сталева ф 38мм | шт | 214 |  | 0
152 | Заглушка еліптична сталева ф 25мм | шт | 110 |  | 0
153 | Протипожежна манжета (гільза) для труби ф100мм СР644-110/4" | шт | 201 |  | 0
154 | Грунтовка ГФ-021 | кг | 100 |  | 0
155 | Емаль ПФ-115 | кг | 100 |  | 0
156 | Всього | грн |  |  | 0
Примітка:
Вартість Робіт враховує всі витрати Підрядника на інструменти, заробітну плату, загальновиробничі та адміністративні витрати, вартість експлуатації машин, механізмів та засобів малої механізації, обладнання і оснастки, вартість перебазування на об'єкт, вартість паливно-мастильних матеріалів, прибирання сміття та збирання його у відведених місцях, навантажувально-розвантажувальні роботи, перенесення виробів, інструментів, матеріалів вручну до місця монтажу.