Технічне завдання

на влаштування мережі гарантованого живлення  магазину та монтаж дизельного генератора Praim PRM10000 (10кВт) із захисним боксом

Мета: влаштування мережі гарантованого живлення магазину з використанням генератора, який надається замовником (Praim PRM10000). Мануал з характеристиками додається.

До мережі гарантованого живлення  підключаються наступні споживачі:

- Чергове освітлення з розділенням на дві групи у співвідношенні 30/70 або 50/50 через двоклавішний вимикач.  Виконується монтаж або перепідключення існуючих від 6 до 15 лінійних світильників згідно дефектного акту та схеми розміщення або існуюче аварійне освітлення  (3 магазина)

- Касовий стіл

- Обладнання шафи СКС

- Антикражні ворота (у разі їх наявності на магазині)

- Розетки торгівельного залу

- Приміщення співробітників B2B (освітлення та розетки)

- Кондиціонер однофазний у Серверній (погоджується на місці)

- Кондиціонер у торгівельному залі (погоджується на місці)

- Інвертор

Роботи з підключення та  монтажу дизельного генератора

- Виконати обстеження існуючих розподільчих щитів для визначення можливості :

А. використання існуючих ліній для підключення споживачів гарантованого живлення

Б. використання існуючих автоматичних вимикачів та трипозиційного перемикача живлення

В. вільного місця для встановлення додаткових автоматичних вимикачів.

- Виконати монтаж автоматичного вимикача живлення

- Виконати монтаж лічильника електроенергії тільки для генератора

- Виконати монтаж ліній живлення від генератора з підключенням до трипозиційного перемикача.

- У разі відсутності виконати монтаж  трипозиційного перемикача марки Hager, ETI або Schneider за ввідним автоматом . Виконати монтаж перемикача, якщо це можливо, в існуючому щитку (якщо є вільне місце). Якщо ні - змонтувати новий щиток, в якому встановити перемикач номіналом не менше номіналу ввідного автомату та зробити комутацію споживачів.

- До перемикача підключаються споживачі гарантованого живлення.

Лінія чергового освітлення:

- Використовується наступна схема підключення: на лінії від «резервного живлення» магазину монтуємо накладний вимикач (місце встановлення погоджується по місцю) і далі  кабель прокладається  максимально приховано (за г/к, стелею) у разі не можливості прихованої прокладки використовується кабель канал

Вимоги до встановлення генератора у захисному боксі:

- Бокс для генератора  монтуються у чітко зазначених місцях.

- Кріплення боксу здійснити ТІЛЬКИ до тротуарної плити на яку встановлюється захисний бокс всі інші варіанти кріплення погоджуються додатково з інженером технічного нагляду.

Всі додаткові роботи повинні бути погоджені з інженером технічного нагляду, орієнтовний перелік робіт та матеріалів наведено у дефектному акті

Перелік магазинів :

| Дніпро | просп. Яворницького Дмитра, 55 |
| --- | --- |
| Запоріжжя | просп. Соборний, 170 |
| Кропивницький | вул. Велика Перспективна,25/34 |
| Івано-Франківськ | вул. Незалежності, 10 а |
| Чернівці | пл. Соборна, 10 |
| Вінниця | пр. Коцюбинського, 28 |
| Одеса | вул. Італійська, 51 |
| Миколаїв | вул. Соборна, 12в |
| Полтава | вул. Європейська, 21 |
| Суми | пл. Незалежності, 3 |
| Чернігів | пр. Миру, 32 |
| Ужгород | вул. Фединця, 47 |
| Хмельницький | вул. Проскурівська, 22 |
| Херсон | пр. Ушакова, 30/1 |
| Полтава | вул. Європейська, 66 |
| Харків | вул. Григорія Сковороди, 67/69 |
| Краматорськ | просп. Незалежності 19а |
| Рівне | вул. Міцкевича, 32 |
| Київ | вул. Хрещатик, 15 |

Важливо!!! Перелік не остаточний і може змінюватися, так як знаходиться на погодженні . Остаточний перелік магазинів буде погоджено перед підписанням договору на виконання .