ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на розроблення технічного рішення щодо встановлення сонячної електростанції

1. Мета

Розробити оптимальне технічне рішення щодо встановлення сонячної електростанції (СЕС) на покрівлі будівлі підприємства для забезпечення власного споживання електричної енергії.

Передбачити максимально можливе використання площі покрівлі із дотриманням вимог чинних норм, правил безпеки та забезпечення можливості подальшого технічного обслуговування обладнання.

СХЕМА СПОЖИВАННЯ:

Сонячні панелі → гібридний інвертор → АКБ (100% резервування) → внутрішня мережа

2. Вихідні дані

2.1 Покрівля

Тип покрівлі:

- плоска;

- покриття – ПВХ-мембрана.

Площа покрівлі, придатна для встановлення сонячних панелей:

180 м².

2.2 Основні вимоги

Потрібно:

- виконати схему розміщення сонячних панелей;

- максимально використати доступну площу покрівлі;

- передбачити необхідні технологічні проходи між рядами панелей;

- забезпечити доступ до обладнання для технічного обслуговування;

- врахувати вимоги пожежної безпеки;

- врахувати вітрові та снігові навантаження;

- врахувати особливості монтажу на покрівлі з ПВХ-мембраною без порушення її герметичності (або запропонувати технічне рішення щодо кріплення).

3. Розрахунок встановленої потужності

За результатами компонування обладнання потрібно визначити:

- кількість сонячних панелей;

- тип панелей;

- номінальну потужність однієї панелі;

- сумарну встановлену потужність масиву сонячних панелей (кВт).

4. Інверторне обладнання

На підставі встановленої потужності сонячних панелей необхідно визначити:

- тип інвертора;

- модель інвертора;

- номінальну потужність інвертора;

- допустиме перевантаження;

- коефіцієнт завантаження інвертора.

5. Система накопичення електроенергії

Передбачити систему накопичення електроенергії (АКБ).

Ємність акумуляторної системи визначити таким чином, щоб її потужність (або максимальна потужність розряду) відповідала 100 % номінальної потужності інвертора.

У пропозиції необхідно зазначити:

- тип АКБ;

- технологію (LiFePO₄ або еквівалент);

- загальну ємність (кВт·год);

- максимальну потужність заряджання/розряджання;

- прогнозований строк служби;

- кількість циклів.

6. Вихідні дані щодо навантаження

Максимальна споживана потужність обладнання, яке планується забезпечувати електроенергією від СЕС:

- зимовий період — 38 кВт;

- літній період — 30 кВт.

Потрібно врахувати наведені показники під час вибору конфігурації обладнання.

7. Що необхідно надати у складі комерційної пропозиції

Комерційна пропозиція повинна містити:

✔ план розміщення сонячних панелей на покрівлі;

✔ кількість панелей;

✔ сумарну встановлену потужність панелей;

✔ модель та потужність інвертора;

✔ тип та ємність акумуляторної системи;

✔ однолінійну електричну схему;

✔ перелік основного обладнання;

✔ очікуваний річний виробіток електроенергії (кВт·год/рік);

✔ прогноз покриття власного споживання (%);

✔ розрахунок строку окупності;

✔ гарантійні строки;

✔ загальну вартість обладнання;

✔ вартість монтажних робіт;

✔ орієнтовний строк виконання робіт.

| Назва підприємства (Торгова Марка) | ТОВ «ЕДЕМ-ЦЕНТР» |
| --- | --- |
| Контактна особа, телефон, e-mail | 095-877-30-12 |
| Адреса, координати | ## с. Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 1 |
| Режим роботи (вказати години, вказати вихідні) | 8:00-18:00 |
| Кількість ТП та їх потужність, або надати однолінійну схему електропостачання | ТП – 2000 кВА |