Технічне завдання
на виконання монтажних та пусконалагоджувальних робіт з облаштуванням системи  гарантованого живлення , монтаж гібридного інвертора 10кВт/12кВт  DEYE SUN-10K/12К-SG02LP1-EU-AM3 та 6-8 акумуляторних батарей 48В Shoto SDA10 48100 15S у стійці.

Роботи виконуються на нижче наведених об’єктах Замовника, а саме 17 магазинів  де заплановано проведення монтажу інвертора та АКБ з зазначеною к-стю:
	№
	Номер магазину
	Адреса
	Потужність інвертора, кВт
	Кількість АКБ Shoto SDA10 48100 15S, шт.

	
	
	
	
	
	

	1
	 V025 
	Дніпро
	просп. Яворницького Дмитра, 55
	10
	6
	

	2
	 V027 
	Запоріжжя
	просп. Соборний, 170
	10
	6
	

	3
	 V028 
	Кропивницький
	вул. Велика Перспективна,25/34
	10
	6
	

	4
	 V029 
	Київ
	вул. Хрещатик, 15
	10
	6
	

	5
	 V006 
	Ужгород
	вул. Фединця, 47
	10
	6
	

	6
	 V009 
	Івано-Франківськ
	вул. Незалежності, 10 а
	10
	6
	

	7
	 V011 
	Чернівці
	пл. Соборна, 10
	10
	6
	

	8
	 V012 
	Хмельницький
	вул. Проскурівська, 22
	10
	6
	

	9
	 V021 
	Вінниця
	пр. Коцюбинського, 28
	10
	6
	

	10
	 V003 
	Одеса
	вул. Італійська, 51
	12
	8
	

	11
	 V004 
	Миколаїв
	вул. Соборна, 12в
	10
	6
	

	12
	 V016 
	Полтава
	вул. Європейська, 21
	10
	6
	

	13
	 V207 
	Полтава
	вул. Європейська, 66
	10
	6
	

	14
	 V018 
	Суми
	пл. Незалежності, 3
	10
	6
	

	15
	 V015 
	Харків
	вул. Григорія Сковороди, 67/69
	10
	6
	

	16
	 V017 
	Чернігів
	пр. Миру, 32
	10
	6
	

	17
	 V365 
	Рівне
	вул. Міцкевича, 32
	6
	4
	

	
	
	
	
	
	
	
	


На усіх локаціях  вже змонтовані генератори, а саме 14 магазинів зі списку - дизельні однофазні генератори PRM10000E , та 3 магазини бензинові однофазні ГУ SENCI SC 7800 E . На 8 магазинах також встановлені гібридні інвертори меншої потужності , які підлягають демонтажу. Всі роботи по підключенню існуючих генераторів до нової системи та необхідністю демонтажу інверторів меншої потужності вказано в дефектних актах .




Загальна інформація та обсяги робіт.

Необхідно провести монтажні роботи систем гарантованого живлення в данних локаціях , а саме :
Монтаж  DEYE SUN-10K-SG02LP1-EU-AM3 та набір з 6 АКБ Shoto SDA10 48100 15S у стійці в 15 локаціях згідно вище наданого переліку 
Монтаж DEYE SUN-12 K-SG02LP1-EU-AM3 та набір з 8 АКБ Shoto SDA10 48100 15S у стійці в магазині за адресою м.Одеса вул.Італійська 51
Монтаж гібридного інвертора Інвертор  2E XM KING 6000VA6000W, 48V, MPPT, 2xTerminal out та набір з 4 АКБ Shoto SDA10 48100 15S у стійці в магазині за адресою м.Рівне вул.Міцкевича 32

Комплект інверторів з АКБ надається Замовником .


Демонтажні роботи :

Виконати демонтаж систем з інвертором 5 кВт ( 8 магазинів )  із збереженням та пакуванням  наступних елементів:
· гібридний інвертор 5кВт 
· акумуляторна батарея 
· автоматичні вимикачі С32-2Р 
· перемикач введення резерву 40А-3Р 
· кабель 4мм2

Вимоги до встановлення та налаштування гібридного інвертора SUN-10K/12К-SG02LP1-EU-AM3 та акумуляторних батарей Shoto SDA10 48100 15S:
1) Гібридний інвертор  монтується на стіні поряд зі стійкою АКБ
2) АКБ монтуються у стійку 19U, яку Підрядник повинен купити та зібрати
3) Місце встановлення інвертора та стійки з АКБ визначається по місцю та погоджується з інженером технічного нагляду.
4) Місце встановлення повинно бути розміщене максимально близько до розподільчих щитів для раціонального використання існуючих ліній живлення споживачів у разі відсутності окремих  існуючих ліній – виконується монтаж нових ліній електромереж до споживачів які повинні живитися від гарантованого живлення.
5) Підключити АКБ до інвертора за допомогою RS485/CAN.
6) Виконати налаштування АКБ, як масив.
7) Виконати налаштування інвертора згідно з характеристиками АКБ та мережею.
8) Інвертор, АКБ, стійка повинні бути надійно закріплені 

Підключення генератора :
Подовжити кабель 3*6мм2  де необхідно, використавши клемники, та підключити у відповідний вхід інвертора.
Прокласти кабель 3*2,5мм2 та встановити накладну розетку. Захистити лінію диф.автоматом С16-30мА.
Кабель 2,5-10мм2 прокласти в гофрі або кабельному каналі.
Підключення інвертора до міської мережі виконати кабелем 3*10мм2 (5*10мм2) із встановленням автоматичного вимикача С63-2Р/С50-2Р/С40-2Р, в залежності від номіналу ввідного автоматичного вимикача.
Встановити перемикач введення резерву (ПВР) 63А-2Р та підвести до нього вихід з інвертора та міську мережу кабелем 3*10мм2 (5*10мм2), захистивши лінії автоматичним вимикачем С50-2Р/С40-2Р.
Вихід з ПВР до споживачів виконати кабелем 10мм2.
Зібрати та встановити стійку для АКБ.
Підключення АКБ між собою та до розподільчої коробки виконати кабелем 25мм2.
Підключення розподільчої коробки до інвертора – 70мм2.
Підключення АКБ до інвертора:
2 розподільчі блоки Victron Energy Lynx Power In із встановленням пласких запобіжників 125А та DC рубильник на 250А у пластиковому боксі , або запропонувати інший варіант (виготовлення розподільчого щита на мідних шинах для підключення стійки з акумуляторами до інвертора)
Всі металеві елементи (інвертор, АКБ, стійка тощо) повинні бути заземлені кабелем відповідного перерізу.
ОБОВ’ЯЗКОВО: всі кінці кабелів повинні бути обтиснуті у кабельні наконечники відповідного перерізу та формату та захищені термозбіжною трубкою.
Після виконання всіх робіт виконати пуско-налагоджувальні роботи зі складанням Протоколу.
Роботи виконати згідно вимог ПУЕ, ДБН та рекомендацій від виробників DEYE та Shoto.
Всі додаткові роботи повинні бути погоджені з інженером технічного нагляду, орієнтовний перелік робіт та матеріалів наведено у дефектному акті.

