Техничеcкое описание сервисных работ по обслуживанию приточно-вытяжной вентиляции в ООО «ЕКО»

После модернизации  существующей системы вентиляции и кондиционирования воздуха в здании ТЦ «Европорт» г.Киев, И.Огиенко,15а, включая монтаж новой фреоновой (на прямом испарении) системы охлаждения и подогрева (в режиме теплового насоса) вентиляционных установок, размещенных в вентиляционной камере (3-го этажа:

а) первая вент. установка, производства шведской  фирмы  «Ай Ви продукт», после модернизации показала производительность по воздуху – 30500 метров куб. в час по воздуху с роторным  рекуператором.. Секция водяного охлаждения заменена на четырех- контурный испаритель общей производительность по холоду – 320 кВт и по теплу 360 кВт. с четырьмя наружными блоками (ККБ) производительность по холоду - 80 кВт и по теплу 90 кВт каждый. Система автоматики существенно модернизирована, Программное обеспечение головного контроллера производства фирмы «Данфос» и программное обеспечение каждого из контроллеров управления наружными блоками производства фирмы «Хайсонс» приведены в полную синхронность.;

б) вторая вент. установка, производства немецкой фирмы  «Вольф» после модернизации показала производительность по воздуху – 32800 метров куб. в час по воздуху с роторным  рекуператором.. Секция водяного охлаждения заменена на четырех- контурный испаритель общей производительность по холоду – 320 кВт и по теплу 360 кВт. с четырьмя наружными блоками (ККБ) производительность по холоду - 80 кВт и по теплу 90 кВт каждый.. Система автоматики существенно модернизирована, Программное обеспечение головного контроллера производства фирмы «Данфос» и программное обеспечение каждого из контроллеров управления наружными блоками производства фирмы «Хайсонс» приведены в полную синхронность.;

в) третья вент. установка, производства шведской  фирмы  «Ай Ви продукт» после модернизации показала производительность по воздуху – 33200 метров куб. в час по воздуху с роторным  рекуператором.. Секция водяного охлаждения заменена на четырех- контурный испаритель общей производительность по холоду – 320 кВт и по теплу 360 кВт. с четырьмя наружными блоками (ККБ) производительность по холоду - 80 кВт и по теплу 90 кВт каждый.. Система автоматики существенно модернизирована, Программное обеспечение головного контроллера производства фирмы «Данфос» и программное обеспечение каждого из контроллеров управления наружными блоками производства фирмы «Хайсонс» приведены в полную синхронность.;

г)  четвертая) вент. установка, производства шведской фирмы  «Ай Ви продукт» прямоточная (без рекуператора)  верхняя из двух автономных приточных вент. установок, после модернизации и восстановления показала производительность по воздуху – 7850 метров куб. в час. Секция водяного охлаждения заменена на двухх- контурный испаритель общей производительность по холоду – 80 кВт и по теплу 90 кВт. с одним наружным блокам (ККБ) производительность по холоду - 80 кВт и по теплу 90 кВт. Система автоматики существенно модернизирована, Программное обеспечение головного контроллера производства фирмы «Данфос» и программное обеспечение контроллера управления наружным блокам производства фирмы «Хайсонс» приведены в полную синхронность..

Общая производительность всех 4-х приточных и приточно-вытяжных вентиляционных систем, подлежащих обслуживанию, по:

- воздуху – 104350 м. куб. в час;

- по холоду на прямом испарении (про-ть ККБ) – 1040 кВт;

- по теплу на прямом испарении (про-ть ККБ)  – 1170кВт;

- по теплу на водяном нагреве (острая вода тепловые сети) – 430кВт;

- общее потребление электроэнергии електро двигателями  вентиляционных установок – 168 кВт;

- общее потребление электроэнергии  наружными блоками ККБ проихводства фирмы «Хайсон»  – 350 кВт.

| № з/п | Перечень услуг | периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проверка температуры хладагента на входе-выходе испарителя - выполняется с использованием специального коммуникатора через подключение ноутбука к каждому из 13-ти контроллеров «Хайсон», с использованием авторской программы ф. «Хайсон» | ежемесячно |
| 2 | Проверка давления всасывания- выполняется с использованием специального коммуникатора через подключение ноутбука к каждому из 13-ти контроллеров «Хайсон», с использованием авторской программы ф. «Хайсон» | ежемесячно |
| 3 | Проверка давления нагнетания- выполняется с использованием специального коммуникатора через подключение ноутбука к каждому из 13-ти контроллеров «Хайсон», с использованием авторской программы ф. «Хайсон» | ежемесячно |
| 4 | Проверка сконденсированного фреона на наличие газовой фракции (смотровое окно) - выполняется специалистом согласно инструкции производителя ф. «Хайсон» | ежемесячно |
| 5 | Проверка работы реле низкого давления- выполняется с использованием специального коммуникатора через подключение ноутбука к каждому из 13-ти контроллеров «Хайсон», с использованием авторской программы ф. «Хайсон» | ежемесячно |
| 6 | Проверка работы реле высокого давления- выполняется с использованием специального коммуникатора через подключение ноутбука к каждому из 13-ти контроллеров «Хайсон», с использованием авторской программы ф. «Хайсон» | ежемесячно |
| 7 | Проверка силы тока на соответствие паспортным данным- выполняется с использованием специального коммуникатора через подключение ноутбука к каждому из 13-ти контроллеров «Хайсон», с использованием авторской программы ф. «Хайсон», что относятся к вентиляционному оборудованию - выполняется с использованием электро-измерительных устройств и специальных технических таблиц, которые победитель тендера разрабатывает и согласовывает с Заказчиком до начала выполнения данных работ | ежемесячно |
| 8 | Проверка работоспособности оборудования распределительных рамок - выполняется с использованием специального коммуникатора через подключение ноутбука к каждому из 13-ти контроллеров «Хайсон», с использованием авторской программы ф. «Хайсон», то что относится к вентиляционому оборудованию - выполняется с использованием электро-измерительных устройств и специальных технических таблиц, которые победитель тендера разрабатывает и согласовывает с Заказчиком до начала выполнения данных работ | ежемесячно |
| 9 | Проверка работы вентиляторов, чистка их от загрязнения - выполняется с использованием электро-измерительных устройств и специальных технических таблиц, которые победитель тендера разрабатывает и согласовывает с Заказчиком до начала выполнения данных работ, для каждой единици вентиляционного оборудования, которое обслуживается на территории вентиляционной камеры данного объекта | ежемесячно |
| 10 | Проверка состояния изоляции трубопроводов и ее обновления в случае необходимости - выполняется специалистом согласно инструкции (инструкция согласуется с Заказчиком) | ежемесячно |
| 11 | Проверка фиксации зажимов электропровода - выполняется специалистом согласно инструкции (инструкция согласуется с Заказчиком) | ежемесячно |
| 12 | Проверка крепления других частей контура фреопроводов, которые находятся под давлением - выполняется специалистом согласно инструкции (инструкция согласуется с Заказчиком) | ежемесячно |
| 13 | Промывка и очистка наружных панелей и конденсатора каждого внешнего блока - выполняется специалистом согласно инструкции (инструкция согласуется с Заказчиком) | ежемесячно |
| 14 | Проверка плотности запорной арматуры и соединений - выполняется специалистом согласно инструкции | ежемесячно |
| 16 | Проверка пультов управления внешними блоками-- выполняется с использованием специального коммуникатора через подключение ноутбука к каждому из 13-ти контроллеров «Хайсон», с использованием авторской программы ф. «Хайсон» | ежемесячно |
| 17 | Проверка состояния и натяжения ремней электродвигателей вентиляторов вентиляционных установок - выполняется специалистом согласно инструкции (инструкция согласуется с Заказчиком) | ежемесячно |
| 18 | Смазки подшипников вентиляторов вентиляционных установок там, где это предусмотрено производителем ¬- выполняется специалистом согласно инструкции (инструкция согласуется с Заказчиком) | ежемесячно |
| 19 | Проверка и настройка работы системы автоматики, которая требует ежемесячной проверки параметров дискретности стыковки двух систем автоматического управления (производства «Данфосс» для вентиляционной части системы и «Хайсон» для кондиционерных части данной системы) - выполняется через подключение ноутбука с использованием специальной компьютерной программы а также авторской программы ф. «Хайсон» | ежемесячно |
| 20 | Проверка и чистка воздушных фильтров вентиляционных установок - выполняется специалистом согласно инструкции (инструкция согласуется с Заказчиком) | ежемесячно |
| 21 | Промывка и очистки поверхности испарителей вентиляционных установок производится с использованием химических реактивов класса «биолонг» (для уничтожения микроорганизмов, которые живут на поверхности испарителя, в дренажном поддоне и в дренажном трубопроводе) - выполняется специалистом согласно инструкции (инструкция согласуется с Заказчиком) | ежемесячно |
| 22 | Промывка и очистка поверхности водяных калориферов вентиляционных установок производится с использованием химических реактивов класса «биолонг» - выполняется специалистом согласно инструкции (инструкция согласуется с Заказчиком) | ежемесячно |
| 23 | Промывка и очистка поверхности водяных калориферов вентиляционных установок производится с использованием химических реактивов класса «биолонг» - выполняется специалистом согласно инструкции (инструкция согласуется с Заказчиком) согласно инструкции (инструкция согласуется с Заказчиком) | ежемесячно |
| 24 | Проверка работы реле замораживания - выполняется специалистом согласно инструкции (инструкция согласуется с Заказчиком) | ежемесячно |
| 25 | Проверка работы электрозаслонок - выполняется специалистом согласно инструкции (инструкция согласуется с Заказчиком) | ежемесячно |

В данной таблице приведены работы по техническому обслуживанию вентиляционного и кондиционерного оборудования, размещенного в вентиляционной камере и на кровле здания ТЦ «Европорт». Вышеописанные работы принимает и делает о этом запись в журнале контроля проведения работ специалист- сотрудник ТОВ «ЕКО». Работы выполняются после проведения инструктажа по ТБ уполномоченным специалистом (с предъявлением удостоверения)  Исполнителя , с  внесением ведомостей об инструктаже перед каждым выполнением данных работ и соответствующим заполнением журнала по ТБ. Полный перечень инструкций на выполнение данных сервисных работ (согласованных с Заказчиком) хранится в помещении вентиляционной камеры вместе с журналом контроля выполнения данных работ.

Перед подачей коммерческого предложения обязательный выезд на объект для осмотра оборудования.

Объект г. Киев ул. Ивана Огиенко,15А