## Паркінг
Паркінг у складі : Будівництва офісно-житлового комплексу з об’єктами соціально-громадського призначення та підземним паркінгом по вул. Дегтярівська, 25А, у Шевченківському районі м. Києва»
| № п/п | Найменування |  | Од. Вим | К-ть | Вартість робіт |  | Примітка
[6 empty] | Розцінка за од, грн без ПДВ. | Сума, грн без ПДВ.
0 |  | Обладнання | Тип, марка
Вентиляція
| 1 | Система П1
| 2 | Припливна вентиляційна установка( у складі з вентилятором L=11800 м3/год;Р=500Па; N=4,0 кВт; нагрівач водяний Qт=107,84 кВт; фільтр класу G4( з автоматикою) | AV15 | комп. | 1 |  | 0
| 3 | Гнучка вставка |  | шт. | 1 |  | 0
| 4 | Заслонка 1200*600 мм |  | шт. | 2 |  | 0
| 5 |  |  | шт. |  |  | 0
| 6 |  |  | шт. |  |  | 0
| 7 |  |  | м2 |  |  | 0
| 8 |  |  | м2 |  |  | 0
| 9 |  |  | кг. |  |  | 0
| 5 | Система П2.1;П2.2;П2.3 |  |  |  |  | 0
| 6 | Припливна вентиляційна установка( у складі з вентилятором L=3550 м3/год;Р=500Па; N=1,0 кВт; нагрівач водяний Qт=32,13 кВт; фільтр класу G4 ( з автоматикою) | AV04 | комп. | 3 |  | 0 | відповідно до загальних даних проекту ( арк.1) в специфікації має бути 3 од, а не 1
| 7 | Гнучка вставка |  | шт. | 3 |  | 0
| 8 | Заслонка 1000*300 мм |  | шт. | 6 |  | 0
| 14 | [5 empty] | 0
| 15 | [5 empty] | 0
| 16 | [5 empty] | 0
| 17 | [5 empty] | 0
| 18 | [5 empty] | 0
| 19 | [5 empty] | 0
| 20 | [5 empty] | 0
| 9 | Система П3 |  |  |  |  | 0
| 10 | Припливна вентиляційна установка( у складі з вентилятором L=3550 м3/год;Р=500Па; N=1,0 кВт; нагрівач водяний Qт=31,86 кВт; фільтр класу G4( з автоматикою) | AV04 | комп. | 1 |  | 0
| 11 | Гнучка вставка |  | шт. | 1 |  | 0
| 12 | Заслонка 1000*300 мм |  | шт. | 2 |  | 0
| 13 | [5 empty] | 0
| 14 | [5 empty] | 0
| 15 | [5 empty] | 0
| 16 | [5 empty] | 0
| 17 | [5 empty] | 0
| 18 | [5 empty] | 0
| 19 | [5 empty] | 0
| 20 | [5 empty] | 0
| 21 | [5 empty] | 0
| 22 | [5 empty] | 0
| 23 | [5 empty] | 0
| 24 | [5 empty] | 0
| 25 | [5 empty] | 0
| 26 | [5 empty] | 0
| 27 | [5 empty] | 0
| 13 | Система П4.1, 4.2, 4.3 |  |  |  |  | 0
| 14 | Припливна вентиляційна установка( у складі з вентилятором L=2800 м3/год;Р=500Па; N=1,0 кВт; нагрівач водяний Qт=25,73 кВт; фільтр класу G4( з автоматикою) | AV04 | комп. | 3 |  | 0 | відповідно до загальних даних проекту ( арк.1) в специфікації має бути 3 од, а не 1
| 15 | Гнучка вставка |  | шт. | 3 |  | 0
| 16 | Заслонка 1000*300 мм |  | шт. | 6 |  | 0
| 17 | Система В1п |  |  |  |  | 0 | Дане обладнання враховане в попередніх розділах та змонтоване на ЖБ1 та ЖБ2
| 18 | Вентилятор L=14700 м3/год;Р=900Па з електродвигуном N=5,5 кВт | ВР-88-72.1-6,3.1 | шт. | 1 |  | 0
| 19 | Гнучка вставка ф630мм |  | шт. | 1 |  | 0
| 20 | Система В2п |  |  |  |  | 0
| 21 | Вентилятор L=13200 м3/год;Р=970Па з електродвигуном N=7,5 кВт | ВР-287-46.1-6,3.1 | шт. | 1 |  | 0
| 22 | Гнучка вставка ф630мм |  | шт. | 1 |  | 0
| 23 | Система В3п |  |  |  |  | 0
| 24 | Вентилятор L=4300 м3/год;Р=890Па з електродвигуном N=2,2 кВт | ВР-88-72.1-6,3.1 | шт. | 1 |  | 0
| 25 | Гнучка вставка ф315мм |  | шт. | 1 |  | 0
| 26 | Система В4п |  |  |  |  | 0
| 27 | Вентилятор L=10500 м3/год;Р=990Па з електродвигуном N=4,0 кВт | ВР-88-72.1-6,3.1 | шт. | 1 |  | 0
| 28 | Гнучка вставка ф800мм |  | шт. | 1 |  | 0
|  | Повітроводи |  |  |  |  | 0
| 29 | Повітропровід з оцинкованної сталі, прямокутного перерізу, б=0,5мм |  | м2 | 572 |  | 0
|  | Повітропровід з оцинкованної сталі, прямокутного перерізу, б=0,7мм |  | м2 | 1999.2 |  | 0
| 31 | Повітропровід з оцинкованної сталі, прямокутного перерізу, б=0,9мм |  | м2 | 179.8 |  | 0
| 32 | Вогнетривка ізоляція "Fix-M" | ЕІ 60 | м2 | 300 |  | 0
| 33 | Теплова ізоляція повітроводу б=10 мм | K-Flex | м2 | 160 |  | 0
| 34 | Теплова ізоляція повітроводу б=25 мм | K-Flex | м2 | 275 |  | 0
| 35 | Метал для кріплення |  | кг. | 1100.4 |  | 0 | відсутні в проекті
| 36 | Повітроводи в шахті через будинок 2 |  |  |  |  | 0 | Дані матеріали враховані в попередніх розділах та змонтовані на ЖБ1 та ЖБ2
| 37 | Повітропровід з оцинкованної сталі, прямокутного перерізу, б=0,7мм |  | м2 | 529 |  | 0
| 38 | Вогнетривка ізоляція Conlit Mat, б=70мм |  | м2 | 530 |  | 0
| 39 | Метал для кріплення |  | кг. | 317.4 |  | 0
| 40 | Повітроводи в шахті через будинок 1 |  |  |  |  | 0
| 41 | Повітропровід з оцинкованної сталі, прямокутного перерізу, б=0,7мм |  | м2 | 646 |  | 0
| 42 | Вогнетривка ізоляція Conlit Mat, б=70мм |  | м2 | 800 |  | 0
| 43 | Метал для кріплення |  | кг. | 387 |  | 0
| 44 | Відсік 1 |  |  |  |  | 0
| 45 | Сітка металева 600*300 мм |  | шт. | 4 |  | 0
| 46 | Повітрозабірна решітка 1200*400*900(h) мм з коробом |  | шт. | 1 |  | 0
| 47 | Короб 1000*600*600(h) мм |  | шт. | 1 |  | 0
| 48 | Решітка вентиляційна 150*300 мм |  | шт. | 28 |  | 0
| 49 | Решітка вентиляційна 150*450 мм |  | шт. | 8 |  | 0
| 50 | Решітка вентиляційна 150*600 мм |  | шт. | 6 |  | 0
| 51 | Заслінка 200*100 мм |  | шт. | 1 |  | 0
| 52 | Заслінка 200*200 мм |  | шт. | 13 |  | 0
| 53 | Заслінка 250*200 мм |  | шт. | 2 |  | 0
| 54 | Заслінка 300*200 мм |  | шт. | 2 |  | 0
| 55 | Заслінка 300*250 мм |  | шт. | 3 |  | 0
| 56 | Заслінка 600*300 мм |  | шт. | 4 |  | 0
| 57 | Лючки пітометричні |  | шт. | 2 |  | 0
| 58 | Клапан вогнезатримуючий з електроприводом Belimo | KPU-1N-O-600*300 | шт. | 1 |  | 0
| 59 | Клапан вогнезатримуючий з електроприводом Belimo | KPU-1N-O-1000*600 | шт. | 1 |  | 0
| 60 | Клапан вогнезатримуючий з електроприводом Belimo | KPU-1N-O-1200*400 | шт. | 1 |  | 0
| 61 | Клапан вогнезатримуючий з електроприводом Belimo | KPU-1N-O-1500*500 | шт. | 1 |  | 0
| 62 | Відсік 2 |  |  |  |  | 0
| 63 | Сітка металева 700*300 мм |  | шт. | 3 |  | 0
| 64 | Решітка вентиляційна 150*300 мм |  | шт. | 22 |  | 0
| 65 | Решітка вентиляційна 150*450 мм |  | шт. | 8 |  | 0
| 66 | Решітка вентиляційна 150*500 мм |  | шт. | 6 |  | 0
| 67 | Повітрозабірна решітка 850*700(h) мм з коробом |  | шт. | 1 |  | 0
| 68 | Заслінка 200*200 мм |  | шт. | 11 |  | 0
| 69 | Заслінка 250*200 мм |  | шт. | 4 |  | 0
| 70 | Заслінка 300*200 мм |  | шт. | 1 |  | 0
| 71 | Заслінка 350*200 мм |  | шт. | 2 |  | 0
| 72 | Лючки пітометричні |  | шт. | 6 |  | 0
| 73 | Клапан вогнезатримуючий з електроприводом Belimo | KPU-1N-O-1000*600 | шт. | 1 |  | 0
| 74 | Клапан вогнезатримуючий з електроприводом Belimo | KPU-1N-O-1200*500 | шт. | 1 |  | 0
| 75 | Відсік 3 |  |  |  |  | 0
| 76 | Сітка металева 700*300 мм |  | шт. | 1 |  | 0
| 77 | Решітка вентиляційна 150*300 мм |  | шт. | 18 |  | 0
| 78 | Повітрозабірна решітка 700*400(h) мм з коробом |  | шт. | 1 |  | 0
| 79 | Заслінка 200*100 мм |  | шт. | 3 |  | 0
| 80 | Заслінка 200*200 мм |  | шт. | 6 |  | 0
| 81 | Лючки пітометричні |  | шт. | 2 |  | 0
| 82 | Клапан вогнезатримуючий з електроприводом Belimo | KPU-1N-O-700*300 | шт. | 1 |  | 0
| 83 | Клапан вогнезатримуючий з електроприводом Belimo | KPU-1N-O-1400*400 | шт. | 1 |  | 0
| 84 | Відсік 4 |  |  |  |  | 0
| 85 | Сітка металева 500*300 мм |  | шт. | 3 |  | 0
| 86 | Решітка вентиляційна 150*300 мм |  | шт. | 22 |  | 0
| 87 | Решітка вентиляційна 150*450 мм |  | шт. | 8 |  | 0
| 88 | Решітка вентиляційна 150*500 мм |  | шт. | 2 |  | 0
| 89 | Повітрозабірна решітка 1000*500(h) мм з коробом |  | шт. | 1 |  | 0
| 90 | Заслінка 200*100 мм |  | шт. | 1 |  | 0
| 91 | Заслінка 200*200 мм |  | шт. | 10 |  | 0
| 92 | Заслінка 250*200 мм |  | шт. | 3 |  | 0
| 93 | Заслінка 300*200 мм |  | шт. | 1 |  | 0
| 94 | Заслінка 400*250 мм |  | шт. | 1 |  | 0
| 95 | Лючки пітометричні |  | шт. | 6 |  | 0
| 96 | Клапан вогнезатримуючий з електроприводом Belimo | KPU-1N-O-1000*500 | шт. | 1 |  | 0
| Всього по обладнанню та комплектуючим | [5 empty] | 0
|  | Монтажні роботи |  | посл | 1 |  | 0
|  | ПНР |  | посл | 1 |  | 0
ТЗВ
Всього по роботам
Всього без ПДВ
ПДВ (20%)
РАЗОМ з урахуванням ПДВ
Примітка:
не враховані роботи з монтажу систем автоматики припливних та витяжних установок ( на дані роботи повинен бути проект розділу АОВ)
не враховані сантехнічні роботи ( обв'язка рамок та вузли систем теплопостачання припливних установок)