## затраты
Вашу пропозицію та контактні дані можете напрвляти за ел. адресою eiger.prom.alp@gmail.com
Контактна особа: Сергій 073 580 88 80
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ Послуги з ремонту (фарбування, ремонт фундаментів), обстеженню та технічного обслуговування антено-щоглових споруд, демонтажу антено-фідерного обладнання та трубостійок на об’єктах АТ «Укртелеком»:
МЕТА Забезпечення безперервної роботи антенно-щоглових споруд (АЩС) у межах встановлених допусків згідно з паспортними даними та зменшення діючого навантаження на АЩС
ВИМОГИ Метою послуг є забезпечення безперервної роботи антенно-щоглових споруд (АЩС) у межах встановлених допусків згідно з паспортними даними. Для цього проводиться відновлення захисного шару фарбованого антикорозійного покриття металевих конструкцій щогл та відновлення гідроізоляції фундаментів башт та їх ремонт, згідно КНД 45-205-2003 ч. 4 . Металеві споруди різної величини потребують систематичного захисту від руйнування, іржі, корозії, механічних ушкоджень. Одним з ефективних способів захисту є фарбування споруд спеціальними фарбами, придатними до матеріалу конструкцій. Згідно КНД 45-205-2003 ч. 4 Фундаменти потребують систематичного захисту від руйнування, механічних ушкоджень. Одним з ефективних способів захисту є перевірка усадки фундаменту башт, центральних фундаментів щогл та ін. та при потребі в подальшому із складанням Акту про дефекти. Згідно КНД 45-205-2003 ч. 4 Правила технічної експлуатації радіорелейних ліній прямої видимості п.6.7.8 – періодичність перевірки фундаментів АЩС – один раз на рік.
№з/п | Назва рабіт та витрат | Од.виміру | Кількість | Ціна, грн | Всього, грн
Лот №3 Ремонт АЩС Східного МР
1 | • Відновлення фарбового покриття. Башта металева, Н=97м. (площа фарбування – 1449 кв. м), Дніпропетровська обл., с. Голубівка, вул. Українська, 40 | м.кв. | 1449 | 135 | 195615
2 | • Відновити захисний шар фундаменту цементно-піщаним розчином та відновити його гідроізоляційне покриття; | послуга | 1 | 5000 | 5000
3 | • Зачистити поверхню відтяжок від корозії, знежирити та відновити їх лакофарбове покриття; | послуга | 1 | 20000 | 20000
| Всього | грн. |  |  | 220615
Технічні характеристики Ремонт антенно- щоглових споруд - Виконати ручну зачистку відшарування захисного антикорозійного покриття і наслідків корозії поверхонь, ступінь очистки поверхонь металевих конструкцій повинна бути не нижче другої згідно ГОСТ 9.402-80 - Провести знепилювання, знежирювання та ґрунтування металевих поверхонь та анкерних тяжів. Для знежирювання та ґрунтування
використовувати – уайт-спирит, грунтівка ГФ-021 (або аналог) - Фарбування металевих поверхонь двома шарами емалі ПФ-115 або емаль антикорозійна «Декорал» (білий та червоний колір з чередуванням посекційно). Загальні технологічні вимоги до покриття відповідно ГОСТ 9.401-91. - Виконати захисне антикорозійне змащування канатів відтяжок (для щогл) канатною маззю (згідно ТУ 101474-74 або ГОСТ 20458-89, інші) - Витрати на всіх етапах виконання робіт ( матеріали ) - замовника
Вимоги до якості - Якість знежирення поверхні перевіряється після повного висихання поверхні одним з методів, рекомендованих ГОСТ 9.402-80. - Ступінь очищення від оксидів поверхні, підготовленої до нанесення шару ґрунтовки, повинна бути 1 - 2 по ГОСТ 9.402-80: при огляді
неозброєним оком окалина, іржа та інші неметалеві верстви не виявляються. - Контроль стану поверхні металоконструкцій повинно проводитися не пізніше ніж через 6 годин після підготовки поверхні, і додатково безпосередньо перед фарбуванням при терміні, що перевищує допустиму тривалість перерви між операцією підготовки і фарбуванням. - Перед використанням лакофарбові матеріали слід перемішати до повного підняття осаду. Перед нанесенням лакофарбові матеріали повинні бути доведені до робочої в'язкості і профільтровані через сито (ГОСТ 6613). Робочу в'язкість визначають за ГОСТ 8420 за допомогою віскозиметра ВЗ-246-4. - Перевірку натягу болтів можна виробляти молотком масою 0,2 - 0,25 кг. Деренчливі болти повинні бути підтягнути. - У разі виявлення тріщин на шарі фарби, що покриває зварений шов, або в околошовній зоні це місце зачищають до металу і детальним обстеженням (за допомогою лупи) встановлюють необхідний обсяг і послідовність ремонтних робіт. Всі зварювальні ремонтні роботи повинні проводитися відповідно до ДБН В 2.6-163:2010. «Сталеві конструкції норми проектування, виготовлення і монтажу» - При відновленні зруйнованих ділянок пофарбованих поверхонь дефектні місця повинні бути ретельно очищені від старого ґрунту і фарби. - Ступінь очищення від оксидів поверхні, підготовленої до нанесення шару ґрунтовки, повинна бути 1 - 2 по ГОСТ 9.402-80: при огляді неозброєним оком окалина, іржа та інші неметалеві верстви не виявляються. - Контроль стану поверхні металоконструкцій повинно проводитися не пізніше ніж через 6 годин після підготовки поверхні, і додатково безпосередньо перед фарбуванням при терміні, що перевищує допустиму тривалість перерви між операцією підготовки і фарбуванням. - Перед використанням лакофарбові матеріали слід перемішати до повного підняття осаду. Перед нанесенням лакофарбові матеріали повинні бути доведені до робочої в'язкості і профільтровані через сито (ГОСТ 6613). Робочу в'язкість визначають за ГОСТ 8420 за допомогою віскозиметра ВЗ-246-4. - Застосування мастила сталевих оцинкованих канатів обов'язково при експлуатації опор в місцевостях з агресивною повітряним середовищем (поблизу морського узбережжя з вологим повітрям). - Для захисту сталевих канатів від корозії рекомендується мастило ЗЕС по ТУ 101474-74. Мастило оберігає від корозії вироби, що працюють в умовах морського клімату. Мастило ЗЕС має велику в'язкість і в такому вигляді не придатна для нанесення на канати. Тому перед використанням мастило необхідно розрідити розчинниками (уайт-спиртом, Р4 або бензином) у ваговому співвідношенні: 1 частина мастила ЗЕС і 0,3 частини розчинника. - При перевірки монтажних тяжінь в відтяжках щогл натяжні пристрої, які використовуються, повинні мати заводський паспорт. Робота з натяжними пристроями повинна проводитися відповідно до вказівок, наведених на кресленнях або в спеціальній інструкції. Гарантія на виконані роботи повинна складати не менш 2 років
Умови та строк надання послуг: Послуги мають бути виконані: - з ремонту антено-щоглових споруд та фундаментів до 01.11.2023
| Замовник | Виконавець
| Товариство з обмеженою відповідальністю “ЕЙГЄР” Юридична адреса: 14021, м. Чернігів, пров. Старобілоуський, 4а, оф 201. код ЄДРПОУ 39517707 П/p UA383052990000026008036304117 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 ІПН: 395177025260 Тел. (093) 499-99-66 | ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________
| ________________________________________ /Кононяко Б.О./ | ________________________________________ /________________/