## ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ На придбання професійних послуг з сервісного обслуговування та ремонту електроустановок (ГРЩ, ВРУ, ККУ, ЩО, ЩС, ЩАО),
Інформація про Замовника і умови співпраці
Назва підрядної організації
ЕДРПОУ
Контактна інформація (контактна особа, посада, телефони, ел. адреса) представника Замовника – відповідальний за технічну кваліфікацію |  | Керівник департаменту експлуатації та ремонту +380502504752 Братіщев Андрій В'ячеславович <a.bratishchev@fozzy.ua>
Предмет закупівлі |  | Придбання професійних послуг з сервісного обслуговування та ремонту електроустановок терміном на 1 рік
Дата формування технічного завдання |  | «__» ________ 202_ р.
Відомості про предмет закупівлі Замовника
Торгова марка |  | Мережа супермаркетів "Сільпо"
Кількість об'єктів, на які купуються послуги Замовником |  | 15 філіалів
Бюджет закупівлі |  | Стаття затрат- Період-
№ | Основні умови співпраці | Відповідність
1 | Платник ПДВ
2 | На власність компанії не накладено арешт;
3 | Компанія не знаходиться в процесі ліквідації або банкрутства;
4 | Є досвід в роботі по даному напрямку;
5 | Компанія має відповідні ліцензії, дозволи/декларації на виконання робіт (згідно з вимогами діючого законодавства України);
6 | Виконавець забезпечує страхування своїх робітників та працівників субпідрядника на випадок нещасних випадків і виробничих травм і несе повну відповідальність за це
7 | Приймає і підписує Договір на послуги і роботи в редакції замовника.
8 | Перед подачою кінцевої пропозиції Виконавець має відвідати об'єкт та ознайомитись з встановленним обладнанням та специфікою розміщення.
Інформація про технічний склад Виконавця |  | Коментарі
1 | Надати позитивні відгуки та рекомендації з контактами відповідальних осіб. | Перелік основних замовників з контактами- - - -
2 | Виконавець повинен вказати кількість оформлених фахівців в своєму штаті та надати підтверджуючі копії документів. За додатковим запитом надається форма 1ДФ. | Всього профільних спеціалістів-
3 | Виконавець відповідає за виконання власними працівниками й працівниками субпідрядника вимог нормативно-правових актів з охорони праці, пожежної безпеки, промислової санітарії, правил внутрішнього трудового розпорядку й правил внутрішньо-об'єктного режиму при знаходженні на території Замовника. При заключенні Договору необхідно надати копії посвідчень про перевірку знань та протоколів про навчання у спеціалізованих закладах з охорони праці та пожежної безпеки. | Надати копії документів перед заключенням договору
4 | Працівники Виконавця повині мати допуски і посвідчення на виконання робіт з підвищенною небезпекою. Надати копії документів.
5 | Виконавець готовий призначити з числа своїх співробітників відповідального менеджера, для систематичного контролю за ходом виконання робіт.
6 | Вказати адреси постійної локаціїї компаніїї (офіс, майстерня, склад) в регіоні обьєкта Замовника.
7 | В випадку якщо Виконавець вперше надає послуги по профілю в регіоні замовника, до підписання договору необхідно пройти інтерв'ю з технічною службою замовника.

## Перелік філіалів та обладнання
Регіон | ЛОТ № | Об'єкт | ГРЩ (Головни́й розподі́льний щит),ВРП (Ввідно-розподільний пристрій) шт. | Розподільні пристрої (ЩС, ЩО, ЩАО) шт. | АВР (Автоматичний ввід резерву) шт. | ККУ (Комплектні конденсаторні установки) шт. | Примітки | Вартість сервісногоТО грн. з ПДВ.
Центр | 1 | С С.Борщагівка, Соборна, 140 А | ГРЩ -0, ВРП-2 | ЩС-1, ЩО-5, ЩАО-1, ЩР-7 | 2 | 2 | АВР-ДГ
Центр | 2 | С С Борщагівка,Небесної Сотні 24/83 | ГРЩ -0, ВРП-2 | ЩС-3, ЩО-3, ЩАО-1, ЩР-7 | 2 | 3
Центр | 3 | С Боярка, Лісництво,Квартал 103 | ГРЩ -0, ВРП-2 | ЩС-1, ЩО-6, ЩАО-1, ЩР-12 | 1 | 5 | АВР-ДГ
Центр | 4 | С В.Поштова, Звенигородська, 200Д | ГРЩ -1, ВРП-2 | ЩС-1, ЩО-4, ЩАО-1, ЩР-18 | 2 | 2 | АВР-ДГ
Центр | 5 | С Крюківщина вул. В.Стуса 16 | ГРЩ -1, ВРП-3 | ЩС-1, ЩО-5, ЩАО-1, ЩР-17 | 3 | 5
Центр | 6 | С Біла Церква,Небесної Сотні,2 а | 3 | 35 | 0 | 3
Центр | 7 | С Біла Церква,Сквирське ш, 230 | 1 | 13 | 1 | 2
Центр | 8 | С Б.ЦЕРКОВЬ Яр. Мудрого,40 | 2+4(ВРУ) | 62 | 0 | 0
Центр | 9 | С Фастів, вул. Соборна, 42 | 4 | 18 | 1(ДГУ) | 0
Центр | 10 | С Фастів, вул. Ступака Івана, 4 | 2 | 23 | 2+1 (ДГУ) | 4
Центр | 6 | С БІЛОГОРОДКА вул. Будівельна 19 | ВРП - 4 шт | 21 | 3 | 3 | АВР-ДГ
Центр | 12 | С Малин, Грушевського, 43 | ГРЩ- 1 шт. | ЩУ-1,ЩО-1 | 0 | 2
Центр | 13 | С Коростень, Гер.Чорнобиля,11 | ВРП - 1 шт. | ЩС- 1, ЩС - 2,ЩС-3,ЩС-4,ЩС-5,ЩС-6, ЩГС,ЩО-1 | 1 | 0 | АРВ-ДГ
Центр | 14 | С Житомир, Житній ринок , 1 | ГРЩ 2/ВРП 4 | 13 | 2 | 0
Центр | 15 | С Житомир, Грушевського, 5 | 2 | 19 | 2 | 2
Центр | 16 | С Радомишль,В.Житомирська, 1/2 | 1 | 8 | 1 | 1
Центр | 17 | С Коростишів, вул. Київська, 66 | 1 | 16 | 0 | 0
Центр | 7 | С Київ, Фінський провулок, 3 | ГРЩ -1, ВРП-2 | ЩС-1, ЩО-3, ЩАО-1, ЩР-5 | 1 | 1 | АВР-ДГ / ручний перем.
Центр | 8 | С Київ, Лісовий пр., 39 | ГРЩ -3, ВРП-2 | ЩС-3, ЩО-6, ЩАО-1, ЩР-10 | 1 | 2 | АВР-ДГ
Центр | 9 | С Київ, Оноре де Бальзака, 91/29-А | 1 | 16 | 1 | 2
Центр | 10 | С Київ, Милославська вул., 10 а | 3 | 17 | 1 | 2
Центр | 22 | С Погреби, Погребський шлях, 19 | 3 | 28 | 4 | 3
Центр | 11 | С Київ, Перова бульвар, 36 | ВРП-1,ВРП-2 | 28 | 1 | 3
Центр | 12 | С Київ, Басейна вул., 6 | ГРЩ 3 | ЩС-15, ЩО-5, ЩАО-1 | 0 | 0
Центр | 13 | С Київ, Оленівська вул., 3 | ВРП-2 | ЩС-8,ЩО-3,ЩАО-1, | 2 | 2
Центр | 14 | С Київ Сагайдачного вул., 41 | ГРЩ-2 | ЩС-3, ЩО-4 | 1 | 1 | АВР-ДГ-3
Центр | 15 | С Київ, Кільцева дорога, 1 | ГРЩ 2 | ЩАО-1,ЩПС-1, ЩПВ-2, ЩС-15, ЩО-2, ЩВ-2 | 2 | 2
Центр | 28 | С Славутич, Привокзальна пл, 5 | ЯРП-250-1, ЩВР-1, ГРЩ-2 | ЩУ-3, ЩР-1, ЩК-2, ЩС-7, ЩО-6, ЩВ-2, ЩЗР-1, ЩА-1 | 1 | 2 | ЩГС-1, АВР-ДГ-1
Центр | 29 | С Чернігів, 77 Гвард.Дивізії ,1в | ЕЩ ШС-5 | ЩК-6, ЩО-4, ЩАО-1, ЩС-13, ПВ-3, П-1, ШС-3 | 1 | 2 | АВР-ДГ-1
Центр | 30 | С Прилуки, вул. Київська, 138 | ГРЩ-2 | ШР-7, ЩАО-3, ЩО-3 | 0 | 2 | ЩГС-1
Центр | 31 | С Чернігів, Музична вул., 1, | ГРЩ-2 | ЩС-12, ЩО-7, ЩАО-2, ЩКО-2, ЩК-1, ЩРВ-1 | 0 | 1 | ЩГС-1, АВР-ДГ-1
Центр | 32 | С Чернігів, проспект Миру, 49 | ВРП-3 | ЩК-3, ЩР-1, ВУ-1, ЩО-4, ЩС-10, ЩМУ-ПП-1, ЩАО-2, ЩАВР1, ЩНА-1 | 2 | 3 | АВР-ДГ-2
Центр | 33 | С Чернігів, Захисників України , 9 | ЯУР-2 | ЩС-7, ЩО- 3, ЩНАО-1 | 0 | 1 | ЩГС-1, ДГ
Центр | 34 | С Ніжин Незалежності вул., 36/1 | ГРЩ-2 | ЩО-8, ЩКО-1, ЩС-3, ЩК-1, ЩРПП-1 | 0 | 1 | ЩГС-1, АВР-ДГ-1

## Перелік робіт_ТО
Перелік робіт по ТО (технічне обслуговування) ККУ:
1. Провести перевірку стану контакторів та додаткових контактів. | Виконати очищення МП (магнітний пускач) від бруду та пилу, перевірити стан магнітної системи: зазори, затирання рухомих частин, справність і регулювання механічного та електричного блокування, кріплення та справність котушок. Перевірити систему: стан контактів та потребу їх ремонту, справність дугогасних камер.
2. Виміряти струм конденсаторів. | Оцінювання стану конденсаторів здійснюється порівнянням виміряних значень (різниця повинна бути не більше ніж 5%) ємнісного струму конденсатора (групи конденсаторів) з попередніми значеннями вимірювань.
3. Налаштувати регулятор реактивної потужності. | Коефіцієнт потужності повинен бути в межах (cos φ) 0,97-0,99.
4. Перевірити схему під’єднання установки і трансформатора струму. | Схема підключення повинна відповідати схемі зображеній на зовнішньої стороні регулятора. Перевірка і настройка коефіцієнта трансформації струму контрольної фази.
5. Перевірити працездатність регулятора. Перевірити схему під’єднання регулятора. | Перевірку дієздатності регулятора виконувати при вимірювальному струмі, що не перевищує 0,7 номінального значення і реактивної потужності навантаження, меншої від потужності конденсаторних батарей. При перевірці дієздатності контролюють споживану реактивну потужність трифазної мережі за показами лічильника реактивної енергії.Перевірити до підключення регулятора всі кабелі і провідники повинні бути перевірені на наявність напруги, трансформатор струму повинен бути замкнутий.Переконайтеся, що трансформатор струму встановлений на тій же фазі, з якої регулятор отримує вимірювальну напругу.
6. Провести візуальний огляд та усунення видимих несправносте окремих компонентів. | При зовнішньому огляді перевірити відсутність механічних пошкоджень і наявність відповідних пояснювальних надписів на органах керування та регулювання (на всіх ключах, кнопках і ручках керування повинні бути написи, що вказують на операцію, для якої вони призначені).Двері розподільного щита повинні бути зачинені і мати щільний притвір.
7. Скласти технічний звіт про проведення вимірювань ККУ: Вимірювання ємності конденсаторів, вимірювання опору ізоляції конденсаторів. | Допустиме змінювання виміряної ємності конденсатора відносно паспортного значення, не повинно відрізнятися на 10-15% ( під час експлуатації). Значення опору ізоляції між виводами конденсатора має бути не менше 100 МОм.
8. Виконати прибирання в ККУ. | Обладнання КУ необхідно періодично очищувати від пилу та бруду.
9. Провести зовнішній огляд конденсаторної установки без вимкнення. | Перевірити відсутність течі просочувальної рідини (масла, совтола), пошкодження ізоляторів, здуття стінок корпусу, відсутність сторонніх предметів, відсутність пилу, бруду. Переконатися в справності розрядного пристрою.
Перелік робіт по ТО (технічне обслуговування) ГРЩ, ВРП,ЩО,ЩС,ЩАО.
1. Перевірити головну заземлюючою шину (ГЗШ) | а) Окремо розміщена головна заземлююча шина з'єднується з шиною РЕ (нульовий захисний провідник) всередині ВП (ввідний пристрій), ВРП (ввідний розподільний пристрій) ГРЩ (Головний розподільний щит) провідником, провідність якого також повинна бути не менше провідності СЕ- (СЕН-) провідника лінії живлення. б). Головна заземлююча шина повинна бути мідною. Допускається виконувати її із сталі, при цьому провідність шини із сталевої смуги повинна бути не менше провідності мідної шини. Застосування головних заземлюючих шин з алюмінію не допускається.в). Головна заземлююча шина повинна бути позначена на обох кінцях поздовжніми або поперечними смугами жовто-зеленого кольору однакової ширини.
2. Виконати контрольну перевірку працездатності електромагнітних пристроїв та електронних модулів. | Перевірити стан контакторів та додаткових контактів: провести зовнішній огляд кожного апарата окремо, перевірити ізоляцію всіх окремих електричних кіл, перевірити цілісність обмоток, провести регулювання механічних вузлів і деталей апаратів (пружин, контактів).
3. Перевірити зусилля гвинтових та болтових з'єднань. | Провести затягування різьбо­вих з'єднань.
4. Перевірити зусилля зажиму запобіжних роз’єднувачів. | Провести зовнішній огляд роз’єднувача, впевнитись у відсутності забруднення його зовнішніх частин, особливо ізоляційних деталей; переконатися у відсутності пошкоджень ізоляційних деталей, провести зовнішній огляд контактних з’єднань та переконатися у відсутності ознак надмірного перегріву підвідних кабелів, наявність іскріння, нагрівання контактів, цілість шлейфів /нагрівання контактів визначають за покажчиком термоіндикатора або зміни кольору металу в порівнянні з іншими контактами, співвісність і вхід ножів в губки шин.
5. Виконати контроль справності силових корпусів перемикачів автоматичного вводу резервного живлення (АВР). | Провести візуальний огляд та усунення видимих несправностей окремих компонентів, в тому числі вузлів кріплення.
6. Перевірити роботи АВР, з наданням протоколу. | Перевірити мінімальний час спрацювання АВР (Автоматичне включення резерву) при відключенні основного джерела електропостачання, час вмикання вимикачів резервного трансформатора (t = 0.2...0.3 с). Перевірити гарантоване спрацювання АВР при зникненні напруги. · АВР повинно забезпечити автоматичне повернення до живлення від основного джерела (лінії).
7. Провести вимірювання температури пристроїв захисту та автоматики, струмопровідних шин, роз’ємів, контактних з’єднань. | Перевірити температуру за допомогою пірометра. Усунути проблеми при виявленні невідповідності допустимих температур.
8. Виконати усунення забруднення на панелях, видалення пилу і будівельного сміття в секціях електричних щитів. | Механічним, хімічним і вакуумним методом.
9. Провести перевірку маркування електричних щитків, наявність знаків (попереджувальних плакатів) на дверях в електрощитову, збірок та щитів. | Перевірити маркування електричних щитків. На дверях РУ, КРУ, збірок та щитів повинні бути вивішені чи нанесені попереджувальні плакати та знаки встановленого зразка згідно з вимогами ПБЕЕС (Правила безпечної експлуатації електроустановок
споживачів). При необхідності поновити.
10. Перевірити стан та наявність кольорового маркування кабелів чи проводів, бирок. | Всі кабелі та проводи повинні мати відповідне позначення (бирки з обох кінців). При відсутності позначення – відновити.
11. Перевірити на наявність однолінійних схем електричних щитів в електрощитовій. | Перевірити актуальність однолінійних схем.При необхідності – поновити/укомплектувати. З внутрішньої сторони щитив повинна бути вивішені однолінійні схеми електричних з’єднань.
12. Виконати прибирання в електрощитовій. | Виконати чистку. Прибирання пилососом.
13. Провести вимірювання навантажень по фазам в ГРЩ. | Результати вимірювань занести в протокол.
14. Провести огляд розподільчих пристроїв. | Провести огляд РП. В випадку сильного забруднення на ВРУ, а також після вимкнення електрообладнання захистами від КЗ (коротке замикання) повинні бути організовані додаткові огляди.Під час огляду РУ особливу увагу необхідно звернути на: стан приміщення справність дверей і вікон, відсутність протікання покрівлі та міжповерхового перекриття, наявність та справність замків; справність опалення, вентиляції та освітлення; справність заземлення; наявність засобів захисту; стан контактів, рубильників щита низької напруги; цілісність пломб на лічильниках; стан ізоляції (запиленість, наявність тріщин, слідів розрядів тощо); справність і правильність показів покажчиків положення вимикачів; дію пристроїв електропідігрівання в холодну пору року, та охолодження в теплу пору року. (за допомогою кондиціювання, електричних конвекторів); щільність закриття шаф керування; можливість вільного доступу до комутаційних апаратів.
15. Провести огляд кабельних ліній. | Перевірити стан кабельних каналів (пластикові та металеві), - повинні бути надійно закріплені, цілі, та закриті якщо це передбачено конструкцією.Перевірити конструкцій, оболонок, вводів в будівлю, переходів, розпізнавальних знаків, перетинів з комунікаціями, спорудами, наявність маркування, захист від механічних пошкоджень, корозії.

## Календар періодичністі_ТО
Тип Обладнання | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень
ККУ |  |  |  | Х | [5 empty] | Х
ГРЩ, ВРП,ЩО,ЩС,ЩАО |  |  |  | Х | [5 empty] | Х

## Розцінки Електромонтажні роботи
Перелік та вартість ремонтних робіт
№ п/п | Шифр та найменування робіт/витрат | Один. Виміру | Вартість, грн. з ПДВ*
1 | 2 | 3 | 5
Елетромонтажні роботи
Склад робіт: 1.Заготовлення труб. 3.Установлення опорних конструкцiй [норми 1-3, 7-9]. 4.Прокладання труб. 5.Установлення коробок (до п.п. 1-14).
1 | КР17-7-1 Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях | м | 96.288
2 | КР17-7-2 Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 40 мм, укладених по конструкціях | м | 113.676
3 | КР17-7-3 Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 40 мм до 50 мм, укладених по конструкціях | м | 130.5
4 | КР17-7-12 Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку | м | 39.168
5 | КР17-7-9 Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку | м | 36.24
6 | КР17-7-13 Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених в борознах під заливку | м | 41.616
7 | КР17-7-10 Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених в борознах під заливку | м | 42.9
8 | КР17-7-14 Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм, укладених в борознах під заливку | м | 43.548
9 | КР17-7-11 Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм, укладених в борознах під заливку | м | 48.504
10 | КБ21-2-1 Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 59.436
11 | КБ21-2-2 Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм | м | 65.1
12 | КБ21-2-7 Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 57.096
13 | КБ21-2-8 Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм | м | 67.02
14 | КБ21-2-9 Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм | м | 69.036
15 | КБ21-18-12 Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються блоками на тросі, кількість ламп до 2 | шт | 327.9
16 | КБ21-18-13 Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються блоками на тросі, кількість ламп до 4 | шт | 406.02
17 | КБ21-15-3 Прокладання ізольованих проводів перерізом до 70 мм2 у лотках | м | 9.6
18 | КБ21-15-4 Прокладання ізольованих проводів перерізом до 120 мм2 у лотках | м | 12
19 | КБ21-15-1 Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках | м | 4.8
20 | КБ21-15-2 Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках | м | 7.2
21 | КМ11-233-1 Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником | кінц. | 27.9
22 | КМ11-233-2 Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з виготовленням кілець | кінц. | 22.26
23 | КМ11-233-3 Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення без виготовлення кілець з обслуговуванням | кінц. | 22.476
24 | КМ11-233-4 Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення паянням | кінц. | 24.36
25 | КМ8-401-1 Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм2, що прокладається з кріпленням накладними скобами | м | 49.128
26 | КБ21-11-2 Прокладання кабелів перерізом до 10 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами | м | 43.2
27 | КБ21-11-1 Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами | м | 32.4
28 | КМ8-395-1 Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм | м | 54.204
29 | КМ8-395-2 Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 400 мм | м | 65.82
30 | КМ8-410-1 Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 25 мм | м | 31.8
31 | КМ8-594-2 Світильник з люмінесцентними лампами, що установлюється окремо, на штирях, кількість ламп у світильнику 2 | шт | 334.944
32 | КМ8-594-4 Світильник з люмінесцентними лампами, що установлюється окремо, на штирях, кількість ламп у світильнику до 6 | шт | 562.368
33 | КМ8-591-3 Вимикач напівгерметичний і герметичний | шт | 172.524
34 | КМ8-591-2 Вимикач одноклавішний заглибленого типу при схованій проводці | шт | 73.512
35 | КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням | шт | 0
36 | КМ8-571-4 Щит заводського виготовлення однорядний або дворядний, шафного виконання, висотою понад 1700 мм, глибиною до 600 мм | м ширини | 1268.7
37 | КМ8-573-4 Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм | шт | 507.456
38 | КМ8-472-9 Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 12 мм | м | 43.524
39 | КМ8-144-5 Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 70 мм2 | шт | 41.052
40 | КМ8-144-4 Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 35 мм2 | шт | 38.76
41 | КМ8-144-3 Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 16 мм2 | шт | 34.536
42 | КМ8-572-4 Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 1200х1000 мм | шт | 702.636
43 | КМ8-572-3 Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм | шт | 468.432
44 | КМ10-309-2 Реле, установлюване на пультах і панелях | шт | 224.484
45 | КМ8-158-16 Закладення кінцеве для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 120 мм2 | шт | 257.976
46 | КМ8-158-15 Закладення кінцеве для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм2 | шт | 228.06
47 | КМ39-3-1 Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів ввідно-розподільного пристрою ВРУ1-21-10 | пристрій | 3379.788
48 | КМ39-9-21 Монтаж панелі та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів ввідно-розподільного пристрою УВР 2205-00 з АВР | пристрій | 4512.432
49 | КМ39-2-3 Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільного пристрою ВРУ1-43-00 | пристрій | 4133.388
Склад робіт: 1.Виготовлення та установлення конструкцiй [норми 1-3]. 2.Прокладання металорукавiв [норми 1-3]. 3.Установлення коробок [норми 1-3] (до п/п 50 -51).
50 | КМ8-411-1 Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм | м | 72.348
51 | КМ8-411-2 Рукав металевий, зовнішній діаметр до 60 мм | м | 74.796
Склад робіт: 1.Розмічання лінії та місць кріплення. 2. Установлення деталей кріплення. 3.Улаштування обходів і проходів. 4. Прокладання і кріплення коробів. 5. З'єднання коробів та установлення кришок (до п/п 52 ).
52 | КБ21-12-2 Прокладання коробів пластикових | м | 48.66
Склад робіт: 1.Виготовлення проводки. 2.Прокладання проводiв. 3.Установлення коробок. 4.З'єднання проводiв у коробках iз продзвонюванням (до п/п 53).
53 | КБ21-9-2 Прокладання проводу в пустотах перекриття або перегородок | м | 24.876
Склад робіт: Задування тальку в труби пилососом (1-5), Затягування проводу. З'єднування проводiв у коробках з продзвонюванням (до п/п 54).
54 | КР17-8-5 Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм2 до 70 мм2 в труби | м | 29.112
Склад робіт: 1.Заготовлення проводу. 2.Прокладання проводу (до п/п 55).
55 | КБ21-13-1 Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах | м | 9.432
56 | КБ21-13-2 Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у коробах | м | 14.4
Склад робіт: Прокладання проводiв. Установлення розподiльних коробок. З'єднування проводiв у коробках з продзвонюванням (до п/п 57).
57 | КР17-5-1 Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок | м | 28.644
Склад робіт: Задування тальку в труби пилососом (1-5), обмазування проводів тальком (6-10). Затягування проводу. З'єднування проводiв у коробках з продзвонюванням (до п/п 58).
58 | КР17-8-1 Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби | м | 10.848
59 | КР17-8-6 Затягування наступного проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби | м | 5.46
60 | КР17-8-2 Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 13.572
61 | КР17-8-7 Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 6.684
62 | КР17-8-3 Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби | м | 21.468
63 | КР17-8-8 Затягування наступного проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби | м | 10.62
Склад робіт: 1.Затягування проводiв у трубки. 2.Прокладання трубок iз затягнутими проводами. 3.Установлення коробок. 4.З'єднування проводiв у коробках. 5.Продзвонювання (до п/п 64-67).
64 | КМ8-413-1 Проводи в гумобітумній трубці, кількість і переріз проводів до 2х6 мм2 | м | 41.748
65 | КМ8-413-2 Проводи в гумобітумній трубці, кількість і переріз проводів до 2х16 мм2 | м | 60.312
66 | КМ8-413-3 Проводи в гумобітумній трубці, кількість і переріз проводів до 3х6 мм2 | м | 48.78
67 | КМ8-413-4 Проводи в гумобітумній трубці, кількість і переріз проводів до 3х16 мм2 | м | 64.32
Склад робіт: Розмiчання i свердлiння отворiв. Установлення деталей крiплення. Установлення та крiплення приладiв. Оброблення кiнцiв проводiв. Зачищення жил вiд iзоляцiї i приєднання приладiв до лiнiї. Перевiрка i продзвонювання мережi (до п/п 68).
68 | КР17-12-14 Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 4 | шт | 81.144
Склад робіт: Розмiчання i свердлiння отворiв. Установлення деталей крiплення. Установлення та крiплення приладiв. Оброблення кiнцiв проводiв. Зачищення жил вiд iзоляцiї i приєднання приладiв до лiнiї. Перевiрка i продзвонювання мережi (до п/п 69).
69 | КБ21-22-8 Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці | шт | 72.444
Склад робіт: 1.Пiдбiр, розмiчування i вiдрiзування труб та проводiв, продавлювання отворiв в коробках для вводу труб [норми 1-3]. 2.Заготовлення арматури, фiксацiя гакiв в коробц [норма 3]. 3.Затягування проводiв в труби i коробки, насаджування коробок на труби, скручування запаса проводiв i укладання спiралi, закривання кришок [норми 2- 3] (до п/п 70).
70 | КБ21-31-3 Установлення розподільних коробок | шт | 82.344
Склад робіт: Розмiчання i свердлiння отворiв. Установлення деталей крiплення. Установлення та крiплення приладiв. Оброблення кiнцiв проводiв. Зачищення жил вiд iзоляцiї i приєднання приладiв до лiнiї. Увiд проводу в сальник [4, 9]. Перевiрка i продзвонювання мережi (до п/п 71-74).
71 | КР17-12-1 Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці | шт | 60
72 | КР17-12-4 Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних | шт | 72.744
73 | КР17-12-10 Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці | шт | 96
74 | КР17-12-12 Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних | шт | 132
Склад робіт: Розмiчання i свердлiння отворiв. Установлення деталей крiплення. Установлення та крiплення приладiв. Оброблення кiнцiв проводiв. Зачищення жил вiд iзоляцiї i приєднання приладiв до лiнiї. Перевiрка i продзвонювання мережi (до п/п 75-76).
75 | КР17-12-6 Установлення перемикачів утопленого типу при схованій проводці | шт | 72.444
76 | КМ8-591-11 Монтаж розетки штепсельної триполюсної | шт | 167.436
Склад робіт: Розмiчання i свердлiння отворiв. Установлення щиткiв. Приєднання проводiв. Установлення перемички, що заземлює. Пiдготовлення до вмикання (до п/п 77-82).
77 | КР17-14-1 Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 449.268
78 | КР17-14-2 Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 535.5
79 | КР17-14-3 Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 6 кг до 10 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 635.376
80 | КР17-14-4 Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 10 кг до 20 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 830.544
81 | КР17-14-5 Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 20 кг до 40 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1096.824
82 | КР17-14-6 Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 40 кг до 50 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1294.98
83 | КМ8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 247.032
84 | КМ8-526-2 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А | шт | 432.348
85 | КМ8-526-3 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А | шт | 456.084
86 | КМ8-526-4 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 400 А | шт | 586.752
Склад робіт: 1.Установлення рубильникiв на металевiй основi. 2.Окiнцювання наконечниками з опресуванням. 3.Увiд проводiв або жил кабеля в ящик апаратiв i приєднання їх до клем (до п/п 87).
87 | КМ8-521-2 Рубильник [вимикач, роз'єднувач] однополюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 400 А | шт | 223.44
Склад робіт: 1.Планування i розмiчання примiщення. 2.Установлення приладiв. 3.Приєднування проводiв до приладiв. 4.Перевiрка працездатностi приладiв (до п/п 88).
88 | КР17-18-1 Установлення дзвоників електричних з кнопкою | к-т | 153.996
Склад робіт: 1.Установлення i крiплення деталей. 2.Приєднання (до п/п 89).
89 | КМ10-309-4 Коробка клемна на 20 клем, установлювана на пультах і панелях | шт | 224.484
Склад робіт: Розмiчання i свердлiння отворiв. Виготовлення конструкцiй для установлення трансформаторiв [1]. Установлення конструкцiй [1]. Установлення приладiв. Установлення перемички, що заземлює [1]. Приєднання проводiв. Пiдготовлення до вмикання (до п/п 90).
90 | КР17-15-1 Установлення трансформаторів понижувальних потужністю до 0,25 кВ.А | шт | 330.408
91 | КР17-15-2 Установлення електролічильників побутових однофазових | шт | 145.956
92 | КР17-15-3 Установлення електролічильників побутових трифазових | шт | 293.436
Склад робіт: Розмiчання. Установлення деталей крiплення. Монтаж свiтильникiв. Перевiрка «на світло» (до п/п 93-97).
93 | КР17-11-2 Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 2 шт | шт | 313.44
94 | КР17-11-3 Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт | шт | 409.608
95 | КР17-11-9 Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт | шт | 267.684
96 | КР17-11-10 Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 2 шт | шт | 319.032
97 | КР17-11-11 Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт | шт | 559.908
Склад робіт: 1.Установлення деталей крiплення. 5.Монтаж свiтильникiв. 6.Перевiрка "на свiтло" (до п/п 98-99).
98 | КБ21-18-17 Монтаж світильників для люмінесцентних ламп із вбудованою ПРА, що установлюються в підвісних стелях на підвісах, кількість ламп до 6 | шт | 727.392
99 | КБ21-18-23 Монтаж світильників для люмінесцентних ламп що установлюються для освітлення вітрин | шт | 171.12
Склад робіт: 1.Монтаж свiтильника. 2.Приєднування. 3.Вкручування ламп. 4. Перевiрка "на свiтло" (до п/п 100).
100 | КМ8-593-7 Світильник для ламп розжарювання стельовий або настінний з кріпленням гвинтами для приміщень з нормальними умовами середовища, дволамповий | шт | 208.092
101 | Заміна бойлера (Склад робіт: Відключення, спускання води з системи, демонтаж приладу, установлення і забивання кріплень, установлення приладу, приєднання приладу до трубопроводів та електромережі, установлення кульових кранів, заповнення водою, випробування) | шт | 1944
102 | Т_9 Прокладання гофротруби діаметром до 32мм | шт | 31.344
103 | Т_10 Прокладання гофротруби діаметром до 50мм | шт | 45.744
104 | Т_11 Монтаж панельних LED світильників, які встановлюються в підвісних стелях (склад робіт: установлення деталей кріплення, монтаж світильника, підключення до мережі, перевірка працездатності) | шт | 208.092
105 | Т_12 Монтаж панельних та лінійних LED світильників, стельових або настiнних з крiпленням гвинтами для примiщень з нормальними умовами середовища (склад робіт: установлення деталей кріплення, монтаж світильника, підключення до мережі, перевірка працездатності) | шт | 238.2
106 | Т_13 Монтаж лінійних LED світильників, якi встановлюються на штирях, підвісах, тросах (склад робіт: установлення деталей кріплення (штирі, підсвіси, троси), монтаж світильника, підключення до мережі, перевірка працездатності) | шт | 313.8
107 | Т_14 Монтаж точкових світильників (в т.ч. LED), якi встановлюються на штирях, підвісах, тросах (склад робіт: установлення деталей кріплення (штирі, підсвіси, троси), монтаж світильника, підключення до мережі, перевірка працездатності) | шт | 282.6
108 | Т_15 Монтаж точкових світильників (в т.ч. LED) стельових або настiнних з крiпленням гвинтами для примiщень з нормальними умовами середовища (склад робіт: установлення деталей кріплення, монтаж світильника, підключення до мережі, перевірка працездатності) | шт | 174.6
109 | Т_16 Монтаж точкових світильників (в т.ч. LED), якi встановлюються на шинопроводі (склад робіт: монтаж світильника, підключення до мережі, перевірка працездатності) | шт | 222.6
110 | Т_17 Монтаж шинопроводів для LED світильників, якi встановлюються на штирях, підвісах, тросах довжиною до 3-х метрів (склад робіт: установлення деталей кріплення (штирі, підсвіси, троси), монтаж шинопроводу, підключення до мережі) | шт | 313.8
111 | Т_18 Ремонт світильника ( заміна комплектуючих (переобладнання) перевірка працездатності) | шт | 144.6
112 | Т_19 Монтаж оповіщувача, датчика руху (Склад робіт: установлення деталей кріплення, монтаж даприладу, підключення до мережі, перевірка роботи) | шт | 210.6
Склад робіт: 1.Пiдготовлення проводiв i електричних кабелiв до пiдключення. 2.Знiмання iзоляцiї з кiнцiв проводiв або жил кабелiв. 3.Приєднання кiнцiв проводiв або жил кабелiв до набiрних клем, контактних апаратiв i приладiв пiд гвинт або паянням (до п/п 113).
113 | КМ11-233-3 Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення без виготовлення кілець з обслуговуванням | кінц. | 24.36
Склад робіт: 1.Установлення опорної конструкцiї. 2.Установлення пускача на конструкцiї на пiдлозi або на стiнi, колонi. 3.Приєднання проводiв або жил кабелю (до п/п 114-115).
114 | КМ8-530-1 Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що установлюється на конструкції на підлозі, струм до 40 А | шт | 424.488
115 | КМ8-530-2 Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що установлюється на конструкції на підлозі, струм до 100 А | шт | 689.052
116 | КРУ1-1 Виявлення причин відсутності напруги і причин спрацювання автоматичних вимикачів з подальшим їх включенням | посл. | 689.052
Заземлення
Склад робіт: 1.Виготовлення заземлювачiв. 2.Монтаж i заглиблення заземлювача (до п/п 117-118).
117 | КМ8-471-3 Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 12 мм | шт | 412.188
118 | КМ8-471-4 Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм | шт | 412.188
Склад робіт: 1.Виготовлення заземлювачiв [норми 1,2]. 2.Монтаж i заглиблення заземлювача [норми 1,2]. 3.Приварювання шин [норми 1,2]. 4.Виготовлення i установлення заземлюючих провiдникiв [норми 3]. 5.Приварювання до заземлювача та устаткування [норми 3]. 6.Установлення деталей крiплення [норми 10,11]. 7.Монтаж провiдникiв [норми 10,11]. 4.Приєднання до устаткування [норми 6-11] (до п/п 119-120).
119 | КМ8-472-1 Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 12 мм2 | м | 38.7
120 | КМ8-472-2 Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2 | м | 31.284
121 | КМ8-472-7 Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2 | м | 43.524
122 | КМ8-472-8 Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм | м | 38.016
123 | КМ8-472-9 Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 12 мм | м | 43.524
124 | КМ8-472-10 Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом 25 мм2 | м | 94.38
125 | КМ8-472-11 Перемичка заземлююча тросова діаметром до 9,2 мм для будівельних металевих конструкцій | шт | 67.032
Заміна
Склад робіт: Зняття приладів з від'єднанням від проводів. Установлення нових приладів з приєднанням проводів. Перевіряння роботи приладів (до п/п 126-130).
126 | КР17-6-4 Заміна штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт | 54.6
127 | КР17-6-2 Заміна вимикачів утопленого типу при схованій проводці 2- клавішних | шт | 60
128 | КР17-6-3 Заміна вимикачів герметичних та напівгерметичних | шт | 79.248
129 | КР17-6-1 Заміна вимикачів утопленого типу при схованій проводці 1- клавішних | шт | 54.576
130 | КР17-6-5 Заміна штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних | шт | 79.248
131 | ТР6-35-9-1-1 Додаткові роботи. Заміна ламп. Заміна ламп на висоті до 5 м | лампа | 39.396
Демонтажні роботи
132 | КР17-4-1 Демонтаж вимикачів, розеток | шт | 12.6
133 | КР17-4-5 Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп | шт | 104.532
134 | КБ21-18-17 Демонтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп iз вбудованою ПРА, що установлюються в пiдвiсних стелях на пiдвiсах, кiлькiсть ламп до 6 | шт | 368.016
135 | КБ21-18-23 Демонтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп що установлюються для освiтлення вiтрин | шт | 86.592
136 | КР17-15-1 Демонтаж трансформаторiв понижувальних потужнiстю до 0,25 кВ.А | шт | 132.144
137 | КР17-15-2 Демонтаж електролiчильникiв побутових однофазових | шт | 72
138 | КР17-15-3 Демонтаж електролiчильникiв побутових трифазових | шт | 132
139 | КР17-7-12 Демонтаж полiетиленових труб для електропроводки дiаметром до 25 мм, укладених в борознах пiд заливку | м | 15.684
140 | КР17-7-9 Демонтаж вiнiпластових труб для електропроводки дiаметром до 25 мм, укладених в борознах пiд заливку | м | 14.46
141 | КР17-7-13 Демонтаж полiетиленових труб для електропроводки дiаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених в борознах пiд заливку | м | 16.644
142 | КР17-7-10 Демонтаж вiнiпластових труб для електропроводки дiаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених в борознах пiд заливку | м | 17.208
143 | КР17-7-14 Демонтаж полiетиленових труб для електропроводки дiаметром понад 32 мм до 50 мм, укладених в борознах пiд заливку | м | 17.436
144 | КР17-7-11 Демонтаж вiнiпластових труб для електропроводки дiаметром понад 32 мм до 50 мм, укладених в борознах пiд заливку | м | 19.392
145 | КБ21-2-1 Демонтаж вiнiпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стiнах i колонах iз крiпленням накладними скобами, дiаметр умовного проходу до 25 мм | м | 23.772
146 | КБ21-2-2 Демонтаж вiнiпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стiнах i колонах iз крiпленням накладними скобами, дiаметр умовного проходу до 32 мм | м | 26.076
147 | КБ21-12-2 Демонтаж коробiв пластикових | м | 19.488
Склад робіт: Демонтаж кабелю зi знiманням скоб (до п/п 148).
148 | КР17-3-1 Демонтаж кабелю закріпленого накладними скобами | м | 16.872
Склад робіт: Демонтаж проводу з вiд'єднанням жил. Демонтаж коробок розподiльних, розеток, вимикачiв (до п/п 149).
149 | КР17-1-1 Демонтаж схованої електропроводки | м | 6.936
150 | КБ21-13-1 Демонтаж iзольованих проводiв перерiзом до 6 мм2 у коробах | м | 6.612
151 | КБ21-13-2 Демонтаж iзольованих проводiв перерiзом до 35 мм2 у коробах | м | 5.784
152 | КБ21-15-1 Демонтаж iзольованих проводiв перерiзом до 6 мм2 у лотках | м | 1.308
153 | КБ21-15-2 Демонтаж iзольованих проводiв перерiзом до 35 мм2 у лотках | м | 1.896
154 | КР17-8-1 Демонтаж першого проводу перерiзом до 2,5 мм2 з труби | м | 4.344
155 | КР17-8-6 Демонтаж наступного проводу перерiзом до 2,5 мм2 з труби | м | 2.172
156 | КР17-8-2 Демонтаж першого проводу перерiзом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 з труби | м | 5.412
157 | КР17-8-7 Демонтаж наступного проводу перерiзом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 з труби | м | 2.664
158 | КР17-8-3 Демонтаж першого проводу перерiзом понад 6 мм2 до 16 мм2 з труби | м | 8.58
159 | КР17-8-8 Демонтаж наступного проводу перерiзом понад 6 мм2 до 16 мм2 з труби | м | 4.26
Демонтаж зі збереженням
160 | КМ8-530-1 Демонтаж зі збереженням. Пускач магнiтний загального призначення, окремо стоячий, що установлюється на конструкцiї на пiдлозi, струм до 40 А | шт | 183.744
161 | КМ8-526-2 Демонтаж зі збереженням. Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 100 А | шт | 159.588
162 | КМ8-526-3 Демонтаж зі збереженням. Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 250 А | шт | 197.652
163 | КМ8-526-4 Демонтаж зі збереженням. Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 400 А | шт | 234.708
164 | КМ8-521-2 Демонтаж зі збереженням. Рубильник [вимикач, роз'єднувач] однополюсний на плитi з центральною або бiчною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевiй основi, струм до 400 А | шт | 89.352
165 | КМ8-591-11 Демонтаж зі збереженням. Демонтаж розетки штепсельної триполюсної | шт | 66.984
166 | КМ10-309-2 Демонтаж зі збереженням. Реле, установлюване на пультах i панелях | шт | 97.284
167 | КМ10-309-4 Демонтаж зі збереженням. Коробка клемна на 20 клем, установлювана на пультах i панелях | шт | 97.284
168 | КМ8-593-7 Демонтаж зі збереженням. Свiтильник для ламп розжарювання стельовий або настiнний з крiпленням гвинтами для примiщень з нормальними умовами середовища, дволамповий | шт | 76.86
Демонтаж без збереження
169 | КМ8-530-1 Демонтаж без збереження. Пускач магнiтний загального призначення, окремо стоячий, що установлюється на конструкцiї на пiдлозi, струм до 40 А | шт | 127.236
170 | КМ8-526-2 Демонтаж без збереження. Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 100 А | шт | 129.672
171 | КМ8-526-3 Демонтаж без збереження. Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 250 А | шт | 148.26
172 | КМ8-526-4 Демонтаж без збереження. Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 400 А | шт | 175.98
173 | КМ8-521-2 Демонтаж без збереження. Рубильник [вимикач, роз'єднувач] однополюсний на плитi з центральною або бiчною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевiй основi, струм до 400 А | шт | 72.576
174 | КМ8-591-11 Демонтаж без збереження. Демонтаж розетки штепсельної триполюсної | шт | 46.404
175 | КМ10-309-2 Демонтаж без збереження. Реле, установлюване на пультах i панелях | шт | 72.936
176 | КМ10-309-4 Демонтаж без збереження. Коробка клемна на 20 клем, установлювана на пультах i панелях | шт | 72.936
177 | КМ8-593-7 Демонтаж без збереження. Свiтильник для ламп розжарювання стельовий або настiнний з крiпленням гвинтами для примiщень з нормальними умовами середовища, дволамповий | шт | 57.6
Транспортні витрати
178 | Т_А-1 Аварійний виїзд на об'єкт | грн | 600
179 | Т_Д-1 Діагностика (Не можливо застосовувати в одному рахунку з позицією КРУ1-1 (п/п 116) ) | грн | 400
| Транспортні витрати в межах міста 2% від вартості матеріалів | % | 2.4
180 | Т_К-1 Коефіцієнт до розцінок при виконанні робіт в нічний час | К_ніч | 1.1
181 | Транспортні витрати за межами міста | грн/км | 10.92
| Транспортні витрати в межах міста 2% від вартості матеріалів | % | 2
Пусконалагоджувальні роботи
182 | П1-62-8 Фазування електричної лінії або трансформатора з мережею, напруга до 1 кВ (1 кабельна лінія) | Фазу-вання | 150.744
183 | Оперативні переключення з Обленерго | Посл. | 4500
184 | Вимкнення чи подавання напруги | Посл. | 25.74
Свердлення отворів
Склад робіт: Розмiчання мiсць свердлення отворiв. Свердлення отворiв. Прибирання смiття.
185 | РН20-27-1 Свердлення отворiв в цегляних стiнах, товщина стiн 0,5 цеглини, дiаметр отвору до 20 мм | шт | 10.164
185.1 | РН20-27-3 На кожнi 10 мм дiаметру отворiв понад 20 мм додавати | шт | 6.132
186 | РН20-27-4 Свердлення отворiв в дерев'яних конструкцiях, дiаметр отвору до 10 мм, глибина свердлення до 200 мм | шт | 17.376
186.1 | РН20-27-6 На кожнi 10 мм дiаметру отворiв понад 10 мм додавати | шт | 6.072
187 | РН20-27-7 Свердлення отворiв в залiзобетонних конструкцiях, дiаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм | шт | 154.716
187.1 | РН20-27-9 На кожнi 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати | шт | 46.536