Замовник : Спорт-Клуб BeRest

Завдання : Встановлення  загальної системи з очищення води

Максимальна потреба води на місяць – 50 м3

Розрахунок комплектующих та робіт

| № | Найменування товару | Од | Кіл-ть | Ціна | Сума |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фильтр ARKAL 2" DUAL(дисковый) 130mic | шт | 1 |  |  |
| 2 | Фільтр знезалізнення та пом'якшення води Ecosoft FK1665CIMIXA | шт | 2 |  |  |
| 3 | Комплект для систем безперервної дії типу DUPLEX з клапанами 1"/1,25" | шт | 1 |  |  |
| 4 | Таблетована сіль Ecosoft 25 кг (KECOSIL) | шт | 6 |  |  |
| 5 | Монтаж фільтра FK1665 CIMIXA ** | посл | 1,5 |  |  |
| Сума: |  |  |  |  |  |
| Загальна сума |  |  |  |  |  |

**Вартість робіт без врахування фітингу для підключення ( орієнтовна ціна ________________ грн)

| Розрахунок на 1 колону |  |
| --- | --- |
| Продуктивність робоча/максимальна, м3/год | 3,5 |
| Ресурс, м3 (при твердості 5 мг-екв/л) | 14 |
| Витрата солі на регенерацію, кг | 10 |
| Витрата води на регенерацію (об'єм стоків), м3 | 1 |

Система підключення фільтра для води дюплекс забезпечує безперервну подачу очищеної води, навіть під час регенерації. Колони можуть працювати як по черзі, так і разом.

Робоча/максимальна продуктивність: 7 м³/год
При споживанні 50 м3 на місяць регенерація відбуватиметься 4 рази на місяць.