## Частина 1
Додаток 1 періодичність та перелік робіт що входять до комплексу технічного обслуговування систем вентиляції та кондиціонування.
№ П.П. | Найменування обладнання/системи | Перелік робіт | Періодичність
1 | Система вентиляції | Огляд обладнання, перевірка кріплень, огорож і конструкцій припливних установок FOOD, NON FOOD, відділу «М’ясо», теплових агрегатів WOLF та повітряно теплових завіс, системи вентиляції приміщення акумуляторної, осьових приточних витяжних вентиляторів. | 1 раз 6 місяців
2 |  | Огляд з’єднань на предмет герметичності з виходом на дах, а також прорізів і даху моноблока «ROSENBERG» вентиляційних установок FOOD, NON FOOD. За необхідності виконання герметизації. | 1 раз 6 місяців
3 |  | Перевірка каналів і правильності монтажу дренажної системи зливу конденсату вентиляційних установок FOOD, NON FOOD. | 1 раз 6 місяців
4 |  | Перевірка стану фільтруючих елементів приточних вентиляційних установок FOOD, NON FOOD, відділ «м’ясо». За необхідності виконати заміну фільтруючих елементів. | 1 раз 6 місяців
5 |  | Чистка та миття краплевловлювачів, випарників, теплообмінників і камер моноблока «ROSENBERG» приточних вентиляційних установок FOOD, NON FOOD, відділу м’ясо і теплових агрегатів WOLF. | 1 раз 6 місяців
6 |  | Перевірка та чистка дренажної системи, перевірка герметичності дверей, ізоляції на предмет пошкоджень , чистка внутрішніх поверхонь вентиляційної камери. | 1 раз 6 місяців
7 |  | Перевірка щільності закриття повітряних клапанів циркуляції і рециркуляції свіжого повітря, їх регулювання, змащення рухомих частин на венитляційних установках FOOD, NON FOOD відділу «м’ясо» і теплових агрегатів WOLF | 1 раз 6 місяців
8 |  | Перевірка спрацювання повітряних клапанів циркуляції і рециркуляції свіжого повітря, при ввімкненні ти вимкненні венитляційних установок FOOD, NON FOOD відділу «м’ясо» і теплових агрегатів WOLF. | 1 раз 6 місяців
9 |  | Перевірка силових приводів на правильність установки, перевірка та підтягування електричних з’єднань за необхідності, заміри пофазного навантаження, на венитляційних установках FOOD, NON FOOD відділу «м’ясо» і теплових агрегатів WOLF, теплових завіс. | 1 раз 6 місяців
10 |  | Перевірка електричних з’єднань в електро-щотовому обладнанні, живлення та керування вентиляційними установками FOOD, NON FOOD відділу «м’ясо» і теплових агрегатів WOLF, теплових завіс. Підтягування контактів за необхідності. | 1 раз 6 місяців
11 |  | Перевірка дисбалансу по напрузі, перевірка дисбалансу по току, перевірка контактних з’єднань за необхідності підтягнути, на електродвигунах вентиляційних установок FOOD, NON FOOD, відділ «м’ясо», тепловентиляторів WOLF, теплових завіс | 1 раз 6 місяців
12 |  | Перевірка трубопроводів теплообмінника на герметичність, очистка від бруду, миття зовнішніх поверхонь, перевірка системи захисту від замерзання та обледеніння приточних вентиляційних установок FOOD, NON FOOD відділу «м’ясо» і теплових агрегатів WOLF. | 1 раз 6 місяців
13 |  | Перевірка стану підшипників електродвигунів вентиляторів приточних вентиляційних установок FOOD, NON FOOD відділу «м’ясо» і теплових агрегатів WOLF. | 1 раз 6 місяців
14 |  | Перевірка і при необхідності регулювання валів з шківами електродвигуна і вентилятора вентиляційних установок FOOD, NON FOOD відділу «м’ясо». | 1 раз 6 місяців
15 |  | Контроль стану ,і ступінь натягу приводних ремнів вентиляторів (при необхідності заміна) приточних вентиляційних установок FOOD, NON FOOD відділу «м’ясо». | 1 раз 6 місяців
16 |  | Перевірка амортизаційних пружин в основі вентилятора приточних вентиляційних установок FOOD, NON FOOD відділу «м’ясо». | 1 раз 6 місяців
17 |  | Перевірка і центрування крильчатки на валу приточних вентиляційних установок FOOD, NON FOOD відділу «м’ясо». | 1 раз 6 місяців
18 |  | Перевірка датчиків системи захисту. | 1 раз 6 місяців
19 |  | Огляд повітрозабірних та повітророзподільних решіток (при необхідності миття й очищення). | 1 раз 6 місяців
20 |  | Очищення та перевірка балансування робочого колеса вентилятора на приточних вентиляційних установках FOOD, NON FOOD відділу «м’ясо». | 1 раз 6 місяців
21 |  | Перевірка цілісності ізоляції фреонопроводів чіллерів вентиляційних установок FOOD, NON FOOD . | 1 раз 6 місяців
22 |  | Перевірка цілісності фреонопроводів чіллерів вентиляційних установок FOOD, NON FOOD. | 1 раз 6 місяців
23 |  | Налаштування систем вентиляції на літній режим роботи. | 1 раз 6 місяців
24 |  | Налаштування систем вентиляції на зимовий режим роботи. | 1 раз 6 місяців
25 |  | Огляд корпусу, зварних та болтових з’єднань, гнучких вставок, перевірка рівня вібрації на приточних осьових та канальних центробіжних вентиляторах. | 1 раз 6 місяців
26 |  | Перевірка електричних контактних з’єднань живлення на приточних осьових, канальних, та центробіжних вентиляторах. | 1 раз 6 місяців
27 |  | Перевірка, чистка витяжних, приточних осьових, канальних, центробіжних, та дахових вентиляторів. | 1 раз 6 місяців
28 |  | Перевірка роботи двигунів, чистка вентиляторів, випаровувачів повітряно-теплових завіс, і теплових агрегатів WOLF. | 1 раз 6 місяців
29 |  | Чистка жалюзійних решіток. | 1 раз 6 місяців
30 |  | Чистка, мийка дефузорів (анімостатів) приточної та витяжної системи вентиляції. | 1 раз 6 місяців
31 | Система кондиціонування. Роботи що виконуються при обслуговуванні зовнішнього блоку кондиціонера. | Очищення повітрозабірної решітки та оребріння кондесатора. | 1 раз 6 місяців
32 |  | Перевірка роботи мотор-компресора по шуму та нагріву. | 1 раз 6 місяців
33 |  | Перевірка електричних контактних з’єднань. | 1 раз 6 місяців
34 |  | Перевірка фреонопроводів на предмет пошкоджень та витоку фреону. Усунення за необхідності. | 1 раз 6 місяців
35 |  | Діагностика працездатності кондиціонера по тиску і температурі з дозаправкою холодоагента за необхідності. | 1 раз 6 місяців
36 |  | Очищення, перевірка кріплень та балансування крильчатки вентилятора. | 1 раз 6 місяців
37 |  | Перевірка стану (при необхідності заміна) підшипників двигуна вентилятора. | 1 раз 6 місяців
38 |  | Перевірка електричних контактних з’єднань, за необхідності підтяжка, та заміна наконечників. | 1 раз 6 місяців
39 |  | Перевірка напруги живлення, та замір електричного навантаження на зовнішньому блоці. | 1 раз 6 місяців
40 |  | Перевірка герметичності в місцях електричних підключень та з’єднань. | 1 раз 6 місяців
41 |  | Перевірка стану теплоізоляції, хладонових трубопроводів. Заміна при необхідності. | 1 раз 6 місяців
42 |  | Очищення повітрозабірної решітки та оребріння кондесатора. | 1 раз 6 місяців
43 |  | Очистка теплообмінника від пилу та бруду. | 1 раз 6 місяців
44 |  | Перевірка якості кріплення зовнішнього блоку. | 1 раз 6 місяців
45 |  | Налаштування роботи кондиціонера відповідно до сезону. | 1 раз 6 місяців
46 |  | Контроль ефективності роботи випаровувача по перепаду температур вхідного і вихідного повітря. | 1 раз 6 місяців
47 | Система кондиціонування. Роботи що виконуються при обслуговуванні внутрішнього блоку кондиціонера. | Очищення та перевірка балансування робочого колеса вентилятора. | 1 раз 6 місяців
48 |  | Перевірка (при необхідності заміна) лементів живлення пульта ДУ. | 1 раз 6 місяців
49 |  | Перевірка функціонування дренажної системи, чистка та актибактеріальна обробка. | 1 раз 6 місяців
50 |  | Перевірка електричних контактних з’єднань живлячого та з’єднувального, за необхідності підтяжка. | 1 раз 6 місяців
51 |  | Огляд обладнання на зовнішні дефекти. | 1 раз 6 місяців
52 |  | Перевірка якості кріплення внутрішнього блоку. | 1 раз 6 місяців
53 |  | Перевірка роботи кондиціонера в усіх доступних режимах, та перевірка індикації на блоці та пульті ДУ відповідно до режиму роботи. | 1 раз 6 місяців
54 |  | Очистка корпусу, передньої панелі, вхідних і вихідних жалюзі, фільтрів, теплообмінника внутрішнього блоку. | 1 раз 6 місяців
55 | Чіллери | Візуальний огляд установки на предмет підтікання мастила, вібрації, посторонніх шумів при роботі. | 1 раз 6 місяців
56 |  | Перевірка електричних з’єднань (підтягування за необхідності), огляд силового кабелю на предмет цілісності. | 1 раз 6 місяців
57 |  | Огляд датчиків на предмет пошкоджень, цілісності контактних з’єднань. | 1 раз 6 місяців
58 |  | Огляд фреонопроводів на предмет пошкоджень, цілісності термоізоляції. | 1 раз 6 місяців
59 |  | Огляд та перевірка фреонови електро-компресорів, перевірка роботи тенів підігріву, цілісності корпусу та підключень до фреонопроводів. | 1 раз 6 місяців
60 |  | Огляд контактних електричних підключень компресорів (за необхідності підтягнути). Замір напруги та споживання електричної потужності | 1 раз 6 місяців
61 |  | Огляд теплообмінника на предмет пошкоджень, забруднення, очистка від пилу та бруду, миття. | 1 раз 6 місяців
62 |  | Діагностика системної індикації та режимів роботи, перевірка наявності помилок, визначення причини виникнення помилки, та її скидання. | 1 раз 6 місяців
63 |  | Контроль робочого тиску, та температур холодильної системи. Перевірка наявності вологості в фреонопроводі. | 1 раз 6 місяців
64 |  | Перевірка рівня фреону та мастила, дозаправка за необхідності. | 1 раз 6 місяців
65 |  | Перевірка спрацювання систем автоматичного захисту чіллера. | 1 раз 6 місяців
66 |  | Очищення системи дренажу від засмічень, перевірка роботи дренажної системи. | 1 раз 6 місяців
67 |  | Контроль і регулювання параметрів блоку керування обладнанням, налаштування параметрів в залежності від необхідного режиму роботи. | 1 раз 6 місяців
68 |  | Підготовка та налаштування роботи облданання відповідно до сезонності. | 1 раз 6 місяців
69 | Вентиляційне обладнання відділу хліб, та зони «швидкого харчування» (за наявності) | Очистка вентиляційних каналів та зонтів від бруду та жиру. | 1 раз 6 місяців
70 |  | Огляд та чистка витяжного вентилятора. | 1 раз 6 місяців
71 |  | Перевірка електричних з’єднання (підтяжка за необхідності) | 1 раз 6 місяців
72 | Система зволоження повітря, в відділі м'ясо. | Огляд системи, перевірка та заміна за необхідності фільтрів очищення води, перевірка електричних контактних з'єднань, перевірка працездатності. | 1 раз 6 місяців

## Частина 2
ДОДАТОК № 1 Частина 1 Рохрахунок вартості технічного обслуговування
| №ТЦ | Місто | Адреса | Загальна вартість технічного обслуговування торговельного центру, грн. без ПДВ (2 ТО на рік) | Вартість аварійного виклику, грн. без ПДВ | Вартість транспортних витрат, грн без ПДВ | Швидкість реагування, годин | Вартість людино-години на роботи, що не входять в технічне обслуговування, грн. без ПДВ | Умови постоплати (днів) | Гарантійний термін на роботи, місяців | Гарантійний термін на поставлені матеріали, місяців | Готовність підписани договір (зразок) МЕТРО | Виїзд на Об'єкт для ознайомлення (так/ні)
1 | 10. KYIV I | Київ | просп. Григоренка 43 02140
2 | 11. KYIV IІ | Київ | вул. Кільцева дорога 1-в 03191
3 | 12. ODESA I | Одеса | вул. Аеропортівська 29 65033
4 | 13. KHARKIV I | Харків | просп. Гагаріна 187/1 61080
5 | 14. DNIPROPETROVSK I | Дніпро | Запорізьке шосе 63 49041
6 | 16. KYIV III | Київ | просп. Степана Бандери 26-в 04073
7 | 17. LVIV I | Львів | вул. Городоцька 300 79000
8 | 18. ZAPORIZHYA I | Запоріжжя | Оріхівське Шосе 7-А 69050
9 | 20. KRYVYI RIH I | Кривий ріг | вул. Бикова 31 50036
10 | 21. VINNYTSYA | с. Зарванці | вул.Хмельницьке Шосе 0,5 км 1 23223
11 | 23. MYKOLAYIV | Миколаїв | просп. Героїв України 9-Д 54025
12 | 25. POLTAVA | с. Супрунівка | вул. Київське Шосе 1-A 38714
13 | 26. DNIPROPETROVSK II | смт. Слобожанське | вул. Каштанова 1 52005
14 | 27. IVANO-FRANKIVSK | с. Вовчинець | вул.Вовчинецька 225-М 76006
15 | 28. CHERNIVTSI | Чернівці | вул. О.Вільшини 1-д 58007
16 | 31. ODESA II | с. Лиманка | просп. Небесної Сотні 101-M 65037
17 | 33. KYIV V | Київ | Сержа Лифаря, 2а 02222
18 | 34. RIVNE | Рівне | вул. Кулика і Гудачека 21 33005
19 | 37. LVIV II | Львів | Джорджа Вашингтона 8г 79032
20 | 39. ZHYTOMYR | Житомир | просп. Незалежності 55-В 10029
21 | 42. ODESA III | Одеса | Миколаївська дорога 307/1 65102
22 | 63. LUTSK | Луцьк | вул. Електроапаратна 3 43020
23 | 64. TERNOPIL | Тернопіль | Об'їзна, 32
24 | 67. CHERNIHIV | Чернігів | вул. Старобілоуська, 77 14021
Контактна особа, телефон, адреса електронної пошти:____________________________________________________
Термін дії комерційної пропозиції: на весь період співробітництва
ПІБ та Підпис керівника підприємства Печатка підприємства
*шановні партнери, Ви можете використовувати власний шаблон комерційної пропозиції, але він має включати всі вказані в цьому файлі пункти, що відповідають вашій пропозиції (товару/послузі/роботам)

## Частина 3
ДОДАТОК № 1 - Частина 3 (Вартості ремонтних робіт, що здійснюються поза плановим ТО )
№ п/п | Вид робіт | Одиниця виміру | Вартість, грн. без ПДВ
1 | Демонтаж одного компресора | посл.
2 | Монтаж одного компресора | посл.
3 | Заміна крану | посл.
4 | Доставка одного копресора по Україні | посл.
5 | Додаткова мийка теплообмінника чіллера | посл.
6 | Мийка кмийка теплообмінника чіллера з застосуванням додаткових хімічних засобів. | посл.
7 | Дозаправка фроном | посл.
8 | Комплект фільтрів G4, в кількості 18шт. | коплект.
9 | Комплект фільтрів F9, в кількості 2шт. | коплект.
10 | Заміна комплекту фільтрів-осушувачів для компресорної установки. | посл.
11 | Заміна клиновидного ременя | посл.
12 | Заміна дифузора. | посл.
13 | Заміна електричного запобіжника | посл.
14 | Заміна автоматичного вимикач, трьохфазного. | посл.
15 | Заміна диференційного автоматичного вимикача, трьохфазного. | посл.
16 | Заміна автоматичного вимикача однофазного. | посл.
17 | Заміна реле контролю фаз | посл.
18 | Заміна вентилятора охолодження теплообмінника чіллера, York | посл.
19 | Монтаж повіртепроводу, 110-200мм. | посл.
20 | Монтаж повіртепроводу,200-300мм. | посл.
21 | Монтаж повіртепроводу, 300-600мм. | посл.
22 | Монтаж витяжного вентилятора, 300-600мм | посл.
23 | Електромонтажні роботи по підключенню вентилятора | посл.
24 | Заміна датчика температури. | посл.
25 | Заміна тену підігріву холодильного компресора. | посл.
26 | Пуско-налагоджувальні роботи по запуску компресора | посл.
27 | Заміна контактора. | посл.
28 | Вакуумація фреононпроводу. | посл.
29 | Заміна ущільючої стрічки на дверях венти.установки. | посл.
30 | Демонтаж термоізоляції фреонопроводу. | посл.
31 | Монтаж ізоляції фреонопроводу. | посл.
32 | Монтаж фреонопроводу (Ф15,20,25). | посл.
33 | Евавкуація фреону з системи. | посл.
34 | Демонтажциркуляційного насосу теплообмінника системи венитляції | посл.
35 | Монтаж циркуляційного насосу теплообмінника системи венитляції | посл.
36 | Герметизація з'єднаннь трубопроводів системи вентиляції | посл.
37 | Герметизація швів корпусу вент.установки | посл.
38 | Заміна внутрішнього блоку кондиціонера, без врахування матеріалів | посл.
39 | Заміна зовнішнього блоку кондиціонера, без врахування матеріалів | посл.
40 | Заміна електродвигуна теплових засів, без врахування матеріалів | посл.
Загальна вартість
Контактна особа, телефон, адреса електронної пошти:____________________________________________________
Термін дії комерційної пропозиції: на весь період співробітництва
ПІБ та Підпис керівника підприємства Печатка підприємства
*шановні партнери, Ви можете використовувати власний шаблон комерційної пропозиції, але він має включати всі вказані в цьому файлі пункти, що відповідають вашій пропозиції (товару/послузі/роботам)