Технічне завдання на поставку та монтаж  металевого пандусу в приміщенні складу.

- Вид заявки: виготовити та провести монтаж в приміщенні складської будівлі стаціонарного металевого пандусу.

- Місце поставки та монтажу: м. Бровари, вул. Онікієнка, 127г.

Технічні дані та комплектація:

Схема розміщення  стаціонарного металевого пандусу

Вантажопід’ємність пандусу – 2000 кг.

Кут нахилу похилої площини пандусу - 5° .

Загальна ширина пандусу – 2300 мм.

Ширина робочого проїзду по пандусу  – 2100 мм.

Загальна довжина пандусу – 22350 мм.     схема пандусу:

- прямий майданчик між секційними воротами довжиною 9000 мм шириною 2300 мм;  висота від підлоги до верху пандусу 1000 мм;

- прогон з ухилом довжиною 3650 мм шириною 2300 мм – кут ухилу 5°  (перепад висоти по довжині похилого прогону – 320 мм: з висоти 1000 мм до висоти 680 мм від рівня підлоги);

- прямий майданчик (в куті повороту пандусу на 90°)  довжиною 2300 мм шириною 2300 мм;  висота від підлоги до верху пандусу 680 мм;

- прогон з ухилом довжиною 7400 мм шириною 2300 мм – кут ухилу 5°  (перепад висоти по довжині похилого прогону – 680 мм: з висоти 680 мм до висоти 00 мм від рівня підлоги);

Разом з пандусом виготовляються і монтуються з’єднувальні  майданчики в прорізах секційних воріт  між пандусом і перевантажувальними тамбурами автодоків:  ширина 2500 мм, довжина 420 мм – 2 шт.

Пандус встановлюється  вздовж стіни складу на відстані 300 мм від стіни.

Розміри з’єднувальних майданчиків: ширина – 2500 мм, довжина – 420 мм.

Пандус по всій довжині з обох сторін, (виключаючи прорізи під ворота)   повинен бути обладнаний відбійниками висотою 250 мм  і захисним огородженням з перилами висотою 900 мм.

Захисне огородження виготовляється з профільної труби 40х40х2. – загальна довжина огородження – 41 м

Захисні відбійник повинні бути виготовлені  з профільної труби 40х40х2 або з круглої труби Ø70-76 мм. – загальна довжина відбійників – 42 м

Проріз між підлогою та верхнім майданчиком пандусу по всій довжині з протилежної від стіни сторони повинен бути зашитий профільованим листом ПС-10 товщиною 0,45 мм – площа зашивки складає 17 м².

Проріз між стіною складу та пандусом, шириною 300 мм для запобігання  накопичення сміття під пандусом повинен бути зашитий по всій довжині пандусу полосою (товщиною 2-3 мм).

Кріплення опор пандусу до бетонної підлоги складу – за допомогою розпорних анкерів М12

Матеріали, які повинні бути застосовані для виготовлення металоконструкцій пандусу:

- накриття пандусу – поверхня кочення -  лист рифлений металевий  4 мм - по всій довжині пандусу;

- рама пандусу  – швелер 16П;

- поперечні підсилюючі прогони під накриттям пандусу – швелер 12П – крок поперечних прогонів – не більше 500 мм

- опорні стійки пандусу – швелер 12П зварений в коробочку – крок опорних стійок 1800-2000 мм;

- захисне огородження – профільна труба 40х40х2;

- відбійник для складської техніки – кругла труба орієнтовно Ø 76 х4, або профільна труба 40х40х2.

Стики окремих листів настилу пандусу; стики пандусу зі з’єднувальними майданчиками між пандусом та перевантажувальними тамбурами – виконується в один рівень, перепади по висоті в стиках – не допускаються.

Після виконання монтажу – металоконструкції пандусу повинні бути загрунтовані та пофарбовані в два шари (грунт – ГФ-021; фарба – ПФ-115):

- металоконструкції пандусу, з’єднувальні майданчики –  в сірий або чорний  колір;

- захисні відбійники пандусу; захисне огородження - в жовтий колір.

ФОТО КОНСТРУКТИВУ АНАЛОГІЧНОГО МЕТАЛЕВОГО ПАНДУСУ

Розділи попозиційного розрахунку вартості по даному тендеру:

- Пандус металевий стаціонарний –  1 шт. включається вартість металопрокату та вартість виготовлення металоконструкцій пандусу для подальшого монтажу на об’єкті замовника;

- Монтаж пандуса металевого стаціонарного –  1 послуга - включається вартість встановлення, закріплення  та монтажу металоконструкцій в завершений виріб “під ключ”  на об’єкті Замовника, включаючи також роботи по фарбуванню та зашивці профільним листом з урахуванням вартості всіх необхідних допоміжних матеріалів, включаючи вартість кріплень, фарби, профільного листа, полос для зашивки прорізу вздовж стіни і т.і.).

- Доставка обладнання на об'єкт (транспортні послуги) – 1 послуга  - в вартість даної послуги включається доставка металоконструкцій та матеріалів за адресою Замовника: м.Бровари,                   вул. Онікієнка, 127г.

В рамках надання комерційної пропозиції Учасник надає наступну інформацію:

- Граничні терміни виготовлення і поставки обладнання, а  також терміни виконання монтажних  робіт – в календарних днях.

- Габаритні розміри та специфікації металоконструкцій конструктивних елементів пандусу.

- Бажані умови оплати.

- Гарантійний термін.