Попереднє технічне завдання переобладнання приміщення під магазину «Vodafone» в м. Житомир вул. Київська 77 ТЦ «Глобал»

На весь період проведення робіт призначається відповідальна людина з боку виконавця робіт на весь період проведення БМР до моменту передачі приміщення.

Процес проведення робіт (демонтаж, шумні роботи, винос сміття, користування водою та каналізацією, вивантаження та навантаження великих речей та інш.) погоджується з представниками орендаря та суворо дотримується.

Скляні вітрини (вхідна група) на момент проведення робіт повинні бути захищені непрозорою чорною плівкою або Банером (надається Замовником).

Демонтаж існуючого обладнання магазину

- Меблі обладнання

- Демонтаж всіх меблів  згідно дефектного акту (стіл для телефону – 1шт, модуль настінний універсальний 1200мм з двома полицями -2шт, лайтбокс рекламний – 1шт, Стелаж під габаритну техніку з 4-ма полицями – 6 шт, стелаж нового зразку (комплект 1000*800*1500 (Н)) – 1 шт)

При демонтажі меблів виконати наступні вимоги:

    - Всі меблі повинні бути повністю упаковані стрейч плівкою

    - Кути всіх меблів повинні бути додатково захищені гофрокартоном

    - Ключі від всіх дверцят кріпляться скотчем до відповідних меблів

    - Упаковка всього виконується аналогічно вимогам «Нової пошти»

- Електрика

- виконати демонтаж існуючих трекових світильників (центральна лінія), висота Н=3.2м . Шинопроводи упакувати та відправити на склад з іншими ТМЦ. Трекові світильники повторно використовуються

- виконати демонтаж 2-х трикутних світильників з відключенням у розподільчій коробці над столом для телефонів який демонтується

- від’єднати спіральні кабелі (7шт) від меблів які демонтуються/переміщаються.

- Підлога:

- Виконати демонтаж існуючого плінтусу в зоні заміни меблів,

- інше

- Розцінки на роботи по демонтажу меблів обладнанню повинні, також включати роботи по перенесенню та  завантаженню автомобіля демонтованими ТМЦ

- Все демонтоване обладнання повинно бути повністю упаковані стрейч плівкою, кути повинні бути додатково захищені гофрокартоном

- Час виконання демонтажних робіт та винесення демонтованого обладнання з 22.00 до 10.00. Можливі зміни

- Транспортування меблів, обладнання: магазин-склад виконує Підрядник (остаточне підтвердження за 3-ри календарні дні до початку робіт). Адреса складу Київська обл. Бориспільський р-н с. Чубинське вулиця Залізнична 31Б.  Час роботи складу пн-пт з 9.00 до 17,30

Монтажні роботи:

Меблі обладнання

Виконати монтаж двух секцій стелажів типу ТМ "KOLCHUGA"  в підсобному приміщенні.

Виконати монтаж/переміщення 4-х секцій окремо стоячих стелажів 1000*800*1500 (Н) - згідно ДП.

Підлога —

Залишається без змін.

Виконати монтаж плінтусу в видимих зонах після монтажу нових меблів.

Стеля

Залишається без змін.

Стіни  –

Залишається без змін.

Часткове підфарбування пошкоджень -  Фарба інтер'єрна Eskaro Akrit 7 (RAL 7024) – 5 м.кв.

Електрика –

Виконати монтаж 6-ти нових одинарних розеток SCHNEIDER Asfora антрацит на висоті 1700мм, кабель під’єднати до існуючих розподільчих коробок живлення яких регулюється таймером часу.

Виконати монтаж 3-х нових одинарних розеток SCHNEIDER Asfora на висоті 1700мм, кабель під’єднати до існуючих розеток розміщених на висоті 2200мм, живлення яких регулюється таймером часу.

Виконати  опуски кабелю зі стелі та підключити до стелажів. Використовувати існуючий кабель спіральний ThermoPulse Spiral Gray Long 3х0.75 на кінці колодка на 6 гнізд. Після встановлення меблів підключити до столу та зафіксувати.

Прокладка по стінам – прихована.

Виконати монтаж нового шинопроводу згідно ДП.

Виконати монтаж трекових світильників згідно ДП.

Провести регулювання світла по встановленим меблям.

Використовувати Кабель ВВГнгд 3*2.5 розеточні  групи, 3*1.5 освітлення. Використати розетки SCHNEIDER Asfora антрацит та виконати маркування нових розеток 220 В.

Використовуємо для монтажу та прокладки кабелів гофротрубу чорного кольору.

Після монтажу меблів виконати підключення усіх столів та панелей до 220В.

Усі електромонтажні роботи виконати згідно ПУЕ ДБН та норм монтажу.

Кондиціювання та опалення:

Без змін

Інші роботи:

Розцінки на роботи, які виконуються на висоті, повинні враховувати вартість користування драбин/лісів. Висота «чорнового» каркасу стелі з профільної труби Н=3,5м, висота  до ЖБ перекриття від 7м до 8м.

Виконати прибирання будівельного сміття яке утворилося під час проведення робіт указаних в дефектному акті.

Перелік матеріалів «поставка Замовника»

Нові меблі доставляються, заносяться до приміщення та монтуються спеціалізованою меблевою компанією.

Додаткові вимоги:

Занесення/винесення матеріалів виконувати не заважаючи іншим магазинам працювати та вільного доступу відвідувачів.

Під час проведення робіт біля фасаду магазину та вхідної групи не повинно бути ніякого сміття та зайвих предметів. Територія навколо без бруду.

Наявність посвідчень/наказу  по робітникам для виконання електромонтажних робіт та призначення відповідальної особи за проведення робіт.

Дотримання діючих вимог законодавства при проведенні робіт.

У випадку відхилень між ДП і ТЗ необхідно звертатись за уточненням до ІТН.

Без попереднього погодження додаткових робіт та матеріалів, це не буде враховано в фінальному акті.

Після закінчення будівельних робіт – представник виконавця здає фронт робіт інженеру технагляду та керівнику магазину.

Попередній графік виконання робіт:

- ДЕНЬ 1 . з 22.00 до 10.00

- Виконати завішування вхідної групи плівкою/ банером. Меблі, що не демонтуються закрити малярною плівкою.

- Виконати демонтаж та пакування меблів, які плануються до вивезення.

- Виконати  демонтаж/монтаж або переміщення по залу стелажів згідно ДП.

- Виконати демонтаж шинопроводів та трекових світильників (центральна лінія), трикутних світильників.

- Демонтаж плінтусу в зоні монтажу нових меблів.

- Виконати монтаж та перенесення розеток згідно ТЗ.

- Виконати монтаж шинопроводу згідно ДП.

- ДЕНЬ 2. з 7.00 до 10.00

- Виконати винесення та навантаження меблів/ТМЦ з магазину.

- Занесення нових меблів (виконує окрема підрядна організація).

- ДЕНЬ 2. з 10.00 до 22.00

- Збірка та монтаж меблів (виконує окрема підрядна організація).

- Підключення спіральних кабелів до стелажів.

- Монтаж трекових світильників.

- Регулювання трекового освітлення після встановлення всіх меблів.