Технічне завдання

на влаштування мережі гарантованого живлення  магазину та монтаж гібридного інвертора 5кВт з акумуляторною батареєю 48В

мета: влаштування мережі гарантованого живлення магазину з використанням гібридного інвертора 5кВт

до мережі гарантованого живлення  підключаються наступні споживачі:

- Чергове освітлення з розділенням на дві групи у співвідношенні 30/70 або 50/50 через двоклавішний вимикач.  Виконується монтаж або перепідключення існуючих від 6 до 15 лінійних світильників згідно дефектного акту та схеми розміщення.

- Касовий стіл.

- Обладнання шафи СКС.

- Антикражні ворота (у разі їх наявності на магазині).

Роботи з монтажу гібридного інвертора та акумуляторної батареї ДБЖ

- Виконати обстеження існуючих розподільчих щитів для визначення можливості :

А. використання існуючих ліній для підключення споживачів гарантованого живлення

Б. використання існуючих автоматичних вимикачів та трипозиційного перемикача живлення

В. вільного місця для встановлення додаткових автоматичних вимикачів.

- Виконати монтаж автоматичного вимикача живлення інвертора та зворотного живлення від інвертора.

- Виконати монтаж ліній живлення інвертора та лінії подачі живлення від інвертора з підключенням до трипозиційного перемикача.

- У разі відсутності виконати монтаж  трипозиційного перемикача марки Hager, ETI або Schneider за ввідним автоматом . Виконати монтаж перемикача, якщо це можливо, в існуючому щитку (якщо є вільне місце). Якщо ні - змонтувати новий щиток, в якому встановити перемикач номіналом не менше номіналу ввідного автомату та зробити комутацію споживачів.

- До перемикача підключаються споживачі гарантованого живлення.

- Підписати змонтовані розетки - «резервне живлення».

- Для підключення інвертора до мережі та споживачів гарантованого живлення до щитової використати кабель ВВГ-нг.

Лінія чергового освітлення:

- Використовується наступна схема підключення: на лінії від «резервного живлення» магазину монтуємо накладний вимикач (місце встановлення погоджується по місцю) і далі  кабель прокладається  максимально приховано ( за г/к, стелею) у разі не можливості прихованої прокладки використовується кабель канал

Вимоги до встановлення та налаштування гібридного інвертора:

- Гібридний інвертор та  АКБ  монтуються на стіні або спеціальній стійці та повинні бути безпечно закріплені. АКБ можливо встановлювати вертикально.

- Місце встановлення інвертора та АКБ визначається по місцю та погоджується з інженером технічного нагляду.

- Місце встановлення повинно бути розміщене максимально близько до розподільчих щитів для раціонального використання існуючих ліній живлення споживачів у разі відсутності окремих  існуючих ліній – виконується монтаж нових ліній електромереж до споживачів які повинні живитися від гарантованого живлення.

- Виконати налаштування інвертора згідно з характеристиками АКБ.

Всі додаткові роботи повинні бути погоджені з інженером технічного нагляду, орієнтовний перелік робіт та матеріалів наведено у дефектному акті