Технічне завдання

для проведення тендера на проектування та монтаж припливно-витяжної системи вентиляції в складі

- Проведення проектування та підбір обладнання для системи припливно-витяжної системи вентиляції та кондиціювання.

- Розробити робочий проект.

- Розробити принципові схеми, специфікації та потрібні розрахунки для проекту згідно нормативної документації.

- Забезпечення аварійного відключення системи вентиляції у разі пожежі

- Місце розміщення складу: м. Полтава

- Після розробки проектної документації, провести поставку підібраного обладнання та Зробити монтаж запроектованої системи вентиляції.

- Всі деталі по підбору обладнання та монтажу системи погоджувати з представником замовника

- Прохід повітропроводів в склад організувати  через існуючий  склопакет який потрібно замінити на сендвіч панель і виконати прохід.

Технічні дані складу

- Загальна характеристика будівлі:

- об’єкт являє собою будівлю з вбудованим двох етажним офісним приміщенням, прямокутної конфігурації в плані з розмірами в крайніх осях 108м 54м.            Висота 8,4м.

- зберігання медикаментів, температурні вимоги підтримання від +15С до +25С, вологість не більше 60%

- стіни зовнішні сендвіч панелі 150мм утеплювач мін-вата

- дах набірний сендвіч утеплювач 150мм мін-вата

-підлога залізо бетон 200мм

Схема розміщення повітропроводів у складі:

- Необхідно підібрати обладнання для вентиляції виходячи з розрахунку повітрообміну 45000м3\год.( кратність 1)

- Припливно витяжна установка повинна бути одним фреоновим контуром для охолодження та обігріву . Вентиляція повинна бути обладнана системою автоматизації (керувати припливною установкою, автоматичне підтримання температури в приміщенні складу, регулювання припливною та рециркуляційною засувкою). Повинна бути врахована можливість 100% рециркуляції повітря. Для підтримки  температури припливного повітря передбачити вузол змішування з триходовим клапаном. Розташування витяжних вентиляторів передбачити в стінах з гравітаційними решітками(зворотними клапанами).

- Склад проектної документації

1. Пояснювальна записка

-опис призначення системи вентиляції;

-характеристика приміщень (площа, об’єм);

-вимоги до мікроклімату (температура, вологість, кратність повітрообміну);

-обґрунтування типу вентиляції (природна, механічна, припливна, витяжна);

-вибір основного обладнання (вентилятори, повітронагрівачі, фільтри тощо);

-розрахунок повітрообміну, тисків, втрат повітря, шуму;

2. Графічна частина (креслення)

-план розміщення вентиляційного обладнання на кожному поверсі або в зоні складу;

-схеми повітроводів (приплив, витяжка, рециркуляція, балансування);

-аксонометричні схеми системи вентиляції;

-розрізи приміщень із прокладанням повітроводів;

-схеми автоматики і керування вентиляційними агрегатами;

-специфікації обладнання, матеріалів та арматури.

3. Розрахункова частина

-розрахунок повітрообміну для кожного приміщення;

-підбір вентиляторів і калориферів;

4. Специфікації та відомості

-відомість обладнання (вентилятори, калорифери, клапани, решітки тощо);

-відомість матеріалів (повітроводи, фітинги, ізоляція, кріплення);

- надати детальну специфікацію на поставлені та використані матеріали

-надати детальну специфікацію на проведені роботи

-таблиці позначень, маркування, примітки для монтажу-рекомендації з монтажу, пусконалагоджувальних робіт і експлуатації.

Комерційну пропозицію надати в розгорнутому вигляді:

1. вказати умови фінансування

2. вказати терміни на виконання проекту та монтажних робіт