ВИМОГИ ДО РЕМОНТУ

ТОВ МЛ ДІЛА надає пакет креслень, розроблений для конкретного приміщення. Нижче наведено приклад технічного завдання та вимог до матеріалів та підрядника. Додаткова інформація міститься у стандарті

До приміщень медичної лабораторії розповсюджується наступні нормативні документи:

- Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" № 4005-XII від 24.02.94.

- Закон України «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності».

- Постанова Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 285.

- ДБН В.2.2-10:2022 ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ. Заклади охорони здоров`я.  Основні положення.

- ДБН В.2.2-40:2018 ІНКЛЮЗИВНІСТЬ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД Основні положення

- ДБН В.2.2-12:2019  Планування і забудова територій.

- ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування.

- ДБН В.2.2-9:2018 ГРОМАДСЬКІ БУДИНКИ ТА СПОРУДИ. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ,

- ДБН В.2.5-23:2010. Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення.

- ДБН В.1.1-7:2016. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ОБ'ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА. Загальні вимоги.

- ДБН В.2.5-28-2018. Природнє і штучне освітлення.

- ДБН В.2.2-15-2019. ЖИТЛОВІ БУДИНКИ. Основні положення.

- ДСТУ-Н Б В.2.2-27:2010 Настанова з розрахунку інсоляції об'єктів цивільного призначення.

- Наказ МОЗ № 1477 від 27.11. 2017 р. «Зміни до Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань».

- Наказ МОЗ України про внесення змін до наказу МОЗ України  від 09.10.2000 № 247.

- Наказ МОЗ України «Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів» від 18.05.2018  № 952

- Наказ МВС 30.12.2014 № 1417 Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні

- Наказ № 463 від 22.02.2019 «Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови»

Важливі нормативні вимоги:

- Площа приміщень у залежності від призначення

- Висота стелі не менше 2,5м

- Ширина дверних отворів 90см

- Вікна з провітрюванням у маніпуляційних кабінетах

- Умивальники (холодна та гаряча вода), обкладені плиткою згідно ТЗ у маніпуляційних кабінетах, центрифужній

- Доступ маломобільних

- Освітлення місця взяття БМ -500лк

- Наявність централізованого водопостачання та каналізації

- Санвузол

Технічне завдання

на ремонт приміщення медичної лабораторії

- Мета роботи: виконати ремонт приміщення медичної лабораторії Франчайзі

- Адреса об’єкта: ХХХХХХ

- Термін виконання робіт:  __ календарних днів

- Загальні вимоги:

  - Виконати обстеження, обміри, уточнити фактичні об’єми робіт на об’єкті Замовника і підготовити Комерційну Пропозицію.

  - Технічні рішення в процесі виконання робіт погоджуються з відповідальним представником Замовника.

  - Підрядник допускається на об’єкт Замовника за попередньо наданими документами:

-підписаний обома сторонами договір про виконання робіт;

- копія наказу про призначення відповідальних осіб за виконання робіт;

- лист-допуск зі списком працівників;

-договірна ціна виконання робіт;

- календарний графік виконання робіт, погоджений представником Замовника;

-погоджені Підрядником Технічне завдання (ТЗ) та проектні креслення;

- документи з охорони праці та пожежної безпеки.

- акт прийому-передачі приміщення для виконання ремонтних робіт.

  - Виконання робіт на об’єкті Замовника не повинно порушувати технологічні процеси, встановлений трудовий розпорядок та охоронний режим.

  - Залучення до виконання робіт субпідрядних організацій необхідно здійснювати за попереднім погодженням із Замовником. У випадку залучення Підрядником інших осіб (субпідрядників) Підрядник несе відповідальність за дії та бездіяльність таких організацій.

  - На вимогу представника Замовника надавати відомості про - технологічні процеси (технологічні карти), застосовані матеріали (копії сертифікатів відповідності, копії первинних платіжних документів) тощо.

  - Прибирати та вивозити будівельне сміття після закінчення робочої зміни та виконання робіт.

  - Матеріали для виконання робіт (тип, колір, виробника) погоджуються з відповідальним представником Замовника.

  - Підрядник зобов'язаний в процесі виробництва робіт вести загальний і спеціальні журнали робіт, зберігати їх безпосередньо на об'єкті і надавати відповідальному представнику Замовника на першу вимогу.

  - В разі виникнення непередбачуваних додаткових робіт, необхідно до початку виконання таких робіт, скласти акт на додаткові роботи та погодити його з відповідальним представником Замовника.

- Попередній склад робіт:

| Перелік елементів приміщень | Перелік робіт | Додаткові вимоги |
| --- | --- | --- |
| Стіни та фасад (завнішні), Вхідна група, пандус, сходи, поручни. | Вхідна група: - Замінити замок вхідної двері на новий, після завершення будівельних робіт. - Встановити доводчик та стопер при необхідності на вхідні двері. - Підшпаклювати та перефарбувати фасад приміщення у сірий колір – RaL j499 – tikkurilla. (за потреби) - Демонтаж (за потреби): старої реклами, дверей, старих плинтусів, плитки, стелі іншого, що не відповідають проекту та стандарту - Встановити та пофарбувати металевий пандус з нормативним ухилом та перила у двох рівнях на 0,9м та 07м. та пофарбувати у сірий колір або встановити електропідйомник (з виводом кнопки виклику медсестри). Передбачити вільний доступ до пандусу або підйомнику на колісному кріслі - Наклеїти протиковзкі смужки на східці та майданчик за потреби. | Замки застосувати марки Mult-Lok |
| Віконні конструкції | - Зробити нове вікно, що відкривається, з решіткою, якщо існуючі вікна в маніпуляційних кабінетах глухі - За потреби відрегулювати і зробити ревізію вікон, що відкриваються. - Якщо є існуючі металеві віконні грати, то пофарбувати у білий колір |  |
| Двері внутрішні | - Підготувати дверні отвори з посиленого профілю під установку алюмінієвих чи металоплаcтикових дверей. Розмір прорізів: 990мм х 2160мм. - Розширити дверні отвори у с/в до встановлення двері 900мм за шириною - Встановити відбійники дверей - Встановити нові між-кабінетні алюмінієві або металопластикові двері з доводчиками – без порогів! | Виготовлення та доставку алюмінієвих дверей виконує окремий КА, зовнішний вигляд дверей описан у стандарті: матове скло у кабінети, сендвіч у санвузол |
| Підлога | - За необхідності виконати вирівнюючу стяжку підлоги, Підлога повинна бути в одному рівні без порогів та перепадів. - Укласти плитку на підлогу у всьому приміщенні. - По стінах змонтувати плінтус із пластику, колір максимально подібрати до укладеної плитки. - Накрити покладену плитку:плівка під/е 200мкр. | Плитка: Плитка Десто Грей G412 GREY 42х42 Польша. Артикул Епицентра 60124167 Артикул Агромат 384361 |
| Внутрішні стіни та перегородки | - Усі існуючі стіни обшити г.к. на метало-профілі (фальш стіни). - Встановити гіпсокартонні перегородки (товщина 100мм з шумоізоляцією) з посиленням у місцях дверних отворів, згідно з плануванням. - У санвузлі застосувати вологостійкий Г/К - Встановити необхідну кількість ревізійний лючків для огляду та обслуговування комунікацій | Г/К Knauf Профіль: CW-75; UW-75 товщ. - 0,55мм В санвузлах застосувати вологостійкий г.к. Мин Вата “Технониколь» |
| Оформлення стін | - Усі стіни виготовити під фарбування. (без улаштування поклейки флізеліну) - Стіни у приміщенні пофарбувати у колір № K-503 - У кабінетах: Забору крові - МК, Гінекології, Центрифужній, кабінеті персоналу укласти кахель на стіни навколо умивальників 1600 * 900 мм (з розрахунку, що від країв з обох боків умивальника кахель виступає на 200мм!; колір білий, форма квадратна. - У санвузлі на стіни, укласти плитку до стелі, додатково потрібно укласти вертикальну смугу з мозаїки шириною 600мм, за унітазом зі зміщенням вліво, на висоту до стелі і горизонтальну смугу в місці умивальника, шириною 600мм. Схема укладання мозаїки буде надана та проговорена за місцем. Якщо санвузла два, то мозаїку використовуємо тільки у санвузлі для відвідувачів | Фарба: COLORS Novamat Clean - Колір № K-503 Купити Вікентія Хвойки 18/7 т.0968889777 Максим. Навколо умивальників, с\у, плитка (розмір 108ммх108мм)- Orly W. За відсутності даної плитки застосувати: Плитка 150х150: https://shop.agromat.ua/lasselsberger-rako-color-one-waa19000-beliy_s342158 Або іншу КВАДРАТНУ! До 20*20 см включно Мозаїка Скляна Кotto Keramika GM 4018 C3 blu.(аналоги у разі відсутності) Сайт plitka.ua |
| Стелі | - В робочих кабінетах згідно креслень встановити стелю типу "Армстронг", з металізованих плит "Alubest". - У холі, коридорі, санвузлі , кімнаті персоналу встановити звичайні плити, мінераловатні, тип “Філігран” з мінімум пор. - Висоту стелі бажано 2,7 - макс.до 3м, якщо стеля до бетоного перекриття 2,5м, то не робимо Армстронг, фарбуємо | На всі матеріали стелі повинні бути сертифікати СЕС (використання в медичних установах). Наприкінці робіт надати звіт/сертифікати в електронному вигляді. |
| Освітлення приміщень | - Виконати нове розведення електропроводки. - Якщо стеля бетонна, то встановити накладні LED світильники (розмір 600*600) закритого типу. - У всіх інших випадках - вбудовані в Армстронг ЛЕД світильники (розмір 600 * 600) закритого типу. - Кількість світильників та розміщення згідно з планом – схемою. - Передбачити акумуляторні лампи над касами та в санвузлі. - Вуличний світильник встановити марки OSRAM: Варіант 1- Світильник LED SF BLKH 250 10W/4000K WT IP65 IK10 Ledvance Варіант 2- Світильник LED SF BLKH 300 15W/4000K WT IP65 IK10 Ledvance | На всі світильники надати сертифікати СЕС в електронному вигляді. Варіант світильників: Панель світлодіодна 40Вт ОSRAM. Після виконання розведення електрики - надати схеми проходження трас і розподіл коробочок. |
| Електротехнічна частина. | - Дивиться креслення «розетки» у проекті - Встановити новий ел. щит – 1шт, внутрішнього монтажу. - Встановити усі автомати марки EATON (Moeller) - Від кожної каси вивести окрему групу і встановити автомат. - Встановити в щитку окремий автомат та реле часу Digi TOP РВ-2Н на фасадну вивіску. - Вивести кабель у гофрі, ПВС 2х1,5 на фасад у місці згідно зі схемою, та встановити розподільну коробочку. Цю коробочку підписати маркером "Фасадна вивіска Діла" - Вивести кабель ПВС 2х1,5 під підключення інсталяції біля кас, згідно зі схемою. Вимикач установки встановити нижче виведення кабелю на 90см від підлоги. - Вивести кабель ВВГ 3х2,5 на окремий автомат під IT шафу, згідно зі схемою розташування. - Вивести кабель на окремий автомат під пожежне та охоронне обладнання, згідно зі схемою. - Передбачити окремий автомат для системи відеонагляду - Вивести кабель ВВГ 3х2, 5-2шт; 3х4; під кондиціонери на задню частину фасаду, згідно зі схемою, на окремі автомати - Встановити окремий диф. автомат для підключення бойлера. - Вивести окремий автомат під кожен насос сололіфт – 2шт. - При використанні бензогенератору передбачити зовнішню розетку - При наявності електропідйомнику вивести на вулицю кабель у гофрі та передбачити виклик медсеcтри дзвінком - Для розеткових груп застосувати кабель ВВГ3х2,5. - Для освітлення застосувати кабель ВВГ 3х1,5 - Кабель монтувати у негорючій гофрі. | Автомати марки EATON (Мюлле) Диф. автомат 1+N-п Moeller (Eaton)6kA . PFL6 (CKN6) C 25/0,03А Реле часу під фасадну вивеску DigiTOP РВ-2Н обов'язково! Кабель застосувати марки: ЗЗЦМ Запорожський завод або Одеса кабель Після виконання розведення електрики - надати схеми проходження трас і розподіл коробочок |
| Електрофурнитура та IT розетки | - Виконати згідно з план-схемою. - Встановити в кожний кабінет окремий 1 клавішний вимикач білого кольору. На бактерицидну лампу ставимо клавішу сірого кольору. - Кабель під кожну касу вивести із запасом 1,5м. (без устан. розеток) - Передбачити підключення до розетки в УГВ оглядової лампи - Вивести кабель та розетки під насоси сололіфт (2шт), встановити їх у тумбочці. - Вивести кабель під бактерицидні лампи на 0,3м. від стелі згідно зі схемою. - Встановити розетку для центрифуги у кімнаті Центріфужна вище тумби, в якій розміщується центрифуга, на висоту 1,10м від підлоги, згідно схеми. - Вивести кабель ВВГ 3х1,5 у санвузлі під вентилятори на окрему клавішу. - Передбачити та змонтувати у с/в, розетку під обігрівач (за потреби) - Передбачити виводи розеток у холі (на вікні або поруч із місцями для сидіння) для підключення реклами чи зарядки гаджетів | Тип електророзеток, ІТ розеток, вимикачів: Carmen Viko в білому кольорі, ASFORA білий, Нільсон білий. Центрифуга ELMI 6М на 12 пробірок для міні/лайт, на 24 для стандарт / максі Операційна лампа KD-202B-3 хірургічна світильник оглядовий світлодіодний |
| Сантехніка (умивальники, унітази, магістралі труб води та каналізації) | Виконати нове розведення труб водопроводу та каналізації. Труби водопроводу застосувати ПВР. У кабінетах встановити умивальники із тумбою, шириною 500мм. Сифони встановити з окремим виводом для скидання конденсату кондиціонерів. Скидання каналізація передбачити через насоси Сололифт (2шт) Каналізаційні труби від насосів соліфту застосувати поліпропіленові на пайці. Вивести до стояка каналізації окрему трубу кожного насоса. Підведення до змішувачів та унітазів виконати по можливості мідними трубками через кульові крани марки: Fado або Valtec Base. У санвузлі вивести кран холодної води з носиком на висоту 400мм від підлоги для набору води у відро. У санвузлі встановити бойлер на 50 літрів, підключення бажано мідними трубками згідно зі схемою, передбачити зливальну трубку в каналізацію. Встановити пластикові лючки в с\у, 30х40. Усі каналізаційні виводи робимо кутами 45 градусів. 90 кути використовувати заборонено. Біля унітазу обов’язково мають бути розміщені поручні — один стаціонарний (допускається відкидний), інший відкидний на висоті 80 см та 60 см. Під умивальником має бути простір, висотою 0,7 м (щоб людина, яка користується кріслом колісним, могла дотягнутися до крану). Гачок для одягу/милиць/білої тростини - на висоті 1,3 м | Сантехнічне обладнання: 1. Умивальник-тумба 500мм. Колір білий/ Варіанти: Kolo nova 50см Аква Радос. 2. Змішувач - Imprese Breclav, хром. 3. Унітаз Cersanit Arteco 011 з дюропластом У разі відсутності заміна на унітаз: Kolo Solo S7923200UA із сидінням Duroplast Soft close. Артикул епіцентру 70621326 4. Бойлер 50л. З сухим теном, 1,5 кВт Насос для каналізації Sololift 2D2 |
| Опалення | У залежності від наявності центрального опалення обрати варіант: -ЦО+додаткові батареї типу Ера Нова для догріву -інверторні кондиціонери+додаткові батареї типу Ера Нова для догріву -на час відключень -лампа УФО, яка може працювати від генератора |  |
| Безперебійність | Передбачити автономну роботу до 4-7 годин. Для для міні/лайт Розміщення інверторів/АКБ: Передбачити місце для шафи з вентиляцією, глухим фасадом і перфорованими боковинами (або без боковин з перфорацією фасаду знизу) для запобігання потраплянню вологи та доступу дітей. Шафа має витримувати вагу АКБ , тому можливе рішення- стояти на підлозі. Для роботи одного робочого місця підключається : 1 Комп’ютер ( ноутбук) 2 Вайфай – роутер ( ІТ – шафа) 3 Термінал 4 Принтер штрих-кодів По черзі центрифуга або принтер та УФО 500-700 Вт У випадку недостатньо потужності комплекту з інвертором або необхідності роботи більше 1 каси (стандарт) передбачити вивід на вулицю розетки та підключення бензинового генератору . На нього підключається друга каса | інвертор потужністю 6 кВт з АКБ на 10 кВт +електромонтажні роботи Бензиновий генератор – 3,3кВ Лампа настільна на АКБ Обігрівач Ера Флайм ( 1,3кВт) на колесах або УФО на 500-750Вт Бутлі для води – 18.9 (потреба 2-3 шт.) Електромонтажні роботи для підключення генератора |
| Вимоги по доступу маломобільних груп населення | Забезпечити рівні умови для вільного доступу до приміщення, а також на розумне їх пристосування з урахуванням потреб маломобільних груп населення Вхідна група: - Передбачити Пандус або підйомник (залежіть від конкретного входу, можливості виконати правильний нахил), подвійні поручні. - Тактильні елементи доступу зовнішні (ТЕД), наклеювання смужок на сходинки (або фарбування що краще, але залежіть від вимог орендатора). Кількість визначається у залежності від ширини вхідної групи. - Табличка з графіком роботи шрифтом Брайля (макет готує МЛ ДІЛА з урахуванням графіку точки та юридичної особи) - У випадках необхідності виклику персоналу для включення підйомнику, додаємо тактильну кнопку виклику зі шрифтом Брайля для інвалідів, сліпих і слабозорих людей на вході Всередині приміщення: - Вхідна група у просвіті 90 см - Підлога без перепадів висот або порогів - Зручне відкривання дверей - Мінімум двері у санвузол та 1 кабінет взяття БМ - 90 см у просвіті - Тактильні направляючі елементи підлоги (Поліуретанова тактильна плитка ПТ14-400х400) - Тактильні інформаційні покажчики (мінімум один кабінет, санвузол, каса) - Тактильні інформаційні таблички зі шрифтом Брайля (Табличка з найменуванням приміщення (t=150мм) у тактильному вигляді та/або шрифтом Брайля) Санвузол: - Ширина дверей від 90 см. - Розмір вбиральні від 1,8 м на 1,65 м. - Біля унітазу обов’язково мають бути розміщені поручні — один стаціонарний (допускається відкидний), інший відкидний на висоті 80 см та 60 см. - Висота унітазу 45-50 см. - Під умивальником має бути простір, висотою 0,7 м (щоб людина, яка користується кріслом колісним, могла дотягнутися до крану). - Дзеркало варто розмістити так, щоб його нижня грань була на висоті 0,85-0.9 м. - Гачок для одягу/милиць/білої тростини — на висоті 1,3 м. |  |

- Кваліфікаційні вимоги до Виконавця робіт:

  - Виконавець повинен мати, згідно до діючого Законодавства, відповідні ліцензії, сертифікати, дозволи на виконання робіт, які являються предметом технічного завдання.

  - Рекомендації щодо аналогічних виконаних робіт за останній рік.

- Документація, яка передається Замовнику:

  - Комплект виконавчої документації в т.ч. свідоцтва, технічні паспорти та сертифікати відповідності на використані матеріали, обладнання, конструкції.

  - Акти приймання виконаних робіт, на вимогу Замовника - копії первинних платіжних документів, тощо.

  - Акт огляду прихованих робіт.

  - АКТ готовності об’єкта до експлуатації

  - Загальний журнал ведення робіт

- Гарантійні зобов’язання та штрафні санкції:

  - Термін гарантійних зобов’язань на роботи, застосовані матеріали 12 місяців з дати підписання акту приймання-передачі виконаних робіт;

- Вимоги безпеки в процесі виконання робіт:

  - Підрядник несе відповідальність за порушення підпорядкованих йому працівниками вимог безпеки праці, внутрішнього трудового розпорядку, протипожежного режиму встановленого на об’єкті Замовника.

  - Роботи виконувати із застосуванням сертифікованих і технічно справних механізмів, інструментів і пристроїв.

  - Підрядник зобов’язаний забезпечити працівників засобами індивідуального захисту спецодягом, інструментами і пристроями.

  - Під час виконання робіт передбачити заходи із захисту інженерних мереж, конструкцій будівлі та інших матеріальних цінностей.

  - Виконувати роботи тільки на виділеній Замовником території, приміщеннях.

  - При проведенні робіт слід керуватися нормативно-технічною документацією з проведення будівельних робіт (ДБН) і правилами прийняття окремих видів робіт при спорудженні будівель і споруд, що діють на час будівництва.

  - Роботи  повинні проводитися з додержанням діючих правил техніки безпеки, правил протипожежної охорони і виробничої гігієни.