| ЗАТВЕРДЖЕНО Директор ДП «ІТЦ «Атоменерготренінг» _____________________________ «____»__________________2025 р | ПОГОДЖЕНО Директор ____________________________ ____________________________ «____»__________________2025 р. |
| --- | --- |

Додаток №1 до договору

№_______ від ____ 2025р

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Встановлення резервної системи електропостачання з установкою дизель-генераторної електростанції з автоматичним вводом резерву та із зведенням захисної сітчастої огорожі з навісом, для дизель-генератору на території Центрального майданчика Державного спеціалізованого підприємства «Об’єднання «Радон»

2026

| № з/п | Перелік основних даних та вимог | Основні дані та вимоги |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назва та місцезнаходження об'єкта | Встановлення резервної системи електропостачання з установкою дизель-генераторної електростанції з автоматичним вводом резерву (надалі ДЕС) та із зведенням захисної сітчастої огорожі з навісом, для ДЕС на території Центрального майданчика Державного спеціалізованого підприємства «Об’єднання «Радон» |
| 2 | Підстава для встановлення | Необхідність забезпечувати надійним резервним електропостачанням системи фізичного захисту. |
| 4 | Дані про замовника | Дочірнє підприємство “Інженерно-технічний центр “Атоменерготренінг”. Код ЄДРПОУ 21579642 |
| 5 | Джерело фінансування | Власні кошти замовника |
| 6 | Дані про виконавця | _____________________________________________________ |
| 7 | Основні архітектурно-планувальні вимоги і характеристики об’єкта | З метою підвищення надійності функціонування інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту (надалі ІТЗ СФЗ) передбачено резервне джерело електропостачання (надалі ДЕС) - Встановлена потужність ДЕС – 32 кВА. - ДЕС має бути обладнана системою блискавкозахистом та заземлення. - Дизельний генератор встановлюється в середині огорожі з накриттям окремо від основних будівель на піднятій бетонній плиті. - АВР встановлюється в середині приміщення генераторної на стіні. - Дизельний генератор та АВР постачає Замовник. - Силовий кабель між дизельним генератором та АВР має бути не менше 5х10мм2 (мідь) та повністю підготовлений для підключення до розподільчого щита. - Підключення кабелю до розподільчого щита об'єкта виконує Замовник. - Кабелі між обладнанням та щитами, мають бути прокладені під землею в гофрованій трубі або в металевому не перфорованому коробі. - Після монтажу кабелі повинні бути перевірені на відсутність пошкоджень (цілісність жил кабелю) та належний опір ізоляції. - Огорожа має бути виконана з металу: прут не менше 10мм. - Площа отворів не більше 150х400мм (менша сторона отвору не може бути більше ніж 150мм.) - Стовпчики клітки мають бути з труби металевої (3мм) не менше 60х60. - Всі металеві елементи та зварювальні шви мають бути поґрунтовані та покрашені антикорозійною фарбою. - Криша має бути виконана з профнастилу сірого кольору. - Двері мають бути двостулкові, такої ширини, щоб при необхідності була змога замінити дизельний генератор. - Основна стулка блокується навісним замком. - Допоміжна стулка має блокуватися розпірними шпінгалетами вверху та внизу і не відчинятися, поки не буде відімкнена основна стулка. |

Ситуаційна схема розміщення резервної дизельної електростанції

Огорожа дизельного генератора з накриттям

Схема розміщення фундаментної плити та

дизельного генератора в огорожі з накриттям

| Від ДП «ІТЦ «Атоменерготренінг» _______________________________ | Від ________________________________ ____________________________________ |
| --- | --- |