3.4. Демонтажні та такелажні роботи

Підготовчі роботи:

Від’єднання існуючих ошиновок 6 кВ та 0,4 кВ, демонтаж контуру заземлення та систем температурного моніторингу. Забезпечення захисту кабельних ліній від пошкоджень під час руху обладнання.

Такелаж в умовах обмеженого простору:

Викочування пошкодженого трансформатора Tesar (вага ~2400-2800 кг) з камери №1.

Заходи безпеки :

Роботи повинні проводитися з особливою обережністю відповідно погодженого проєкту виконання робіт).

Виконавець має виключити:

- Виникнення критичних вібрацій, що можуть вплинути на роботу діючого обладнання в камері №3;

- Будь-яку можливість наближення персоналу чи механізмів до струмовідних частин сусіднього трансформатора, що перебуває під напругою;

- Механічне пошкодження дверних отворів, підлоги та стін розподільчого пункту.

Передача демонтованого майна:

Вантаження демонтованого обладнання на автотранспорт Замовника (або переміщення до місця тимчасового зберігання на території об'єкта згідно з вказівками Замовника).

3.5. Підготовка місця встановлення

Санітарна та технічна очистка:

Повне очищення камери та маслоприймальної ями від пилу, будівельного сміття та сторонніх предметів. Забезпечення чистоти поверхонь для виявлення можливих витоків масла під час ПНР.

Адаптація направляючих:

- Перевірка та технічне обслуговування існуючих направляючих швелерів;

- У разі невідповідності колії нового ТМГ існуючим конструкціям, Виконавець виконує роботи з розширення або звуження колії (монтаж/зварювання додаткових швелерів).

Система захисту від розливу:

Перевірка дренажної здатності ями (якщо передбачено проєктом) або заповнення маслоприймача чистим промитим гравієм (фракції 30–50 мм) відповідно до вимог ПУЕ.

Перевірка системи заземлення:

- Інспекція цілісності існуючого внутрішнього контуру заземлення;

- Підготовка гнучких мідних зв’язків для приєднання бака трансформатора та його нейтралі;

- Вимірювання опору заземлювального пристрою з наданням протоколу.

3.6. Монтажні роботи

Такелаж та встановлення:

Подача в камеру № 1 та позиціонування нового масляного трансформатора на підготовлені направляючі. Надійна фіксація коліс (ковзанок) для запобігання самовільному переміщенню.

Реконструкція ошиновки та адаптація:

- Проєктування, виготовлення та монтаж нових шинних мостів або гнучких зв'язків;

- Враховуючи конструктивні відмінності виводів ТМГ(або ТМ) від Tesar, Виконавець забезпечує перехідні пластини або компенсатори для зняття механічних напружень з ізоляторів.

Електричні приєднання:

- Підключення сторони ВН (6 кВ) та ПН (0,4 кВ) із дотриманням фазування; застосовувати струмопровідну змазку на всіх роз'ємних з'єднаннях шин для запобігання окисленню та використовувати гнучкі мідні шини (компенсатори) на боці 0,4 кВ;

- Схема та група з'єднання обмоток нового трансформатора має бути ідентичною існуючій (Dyn11) для забезпечення коректної роботи мережі.

Заземлення та нейтраль:

- Приєднання бака трансформатора до внутрішнього контуру заземлення двома незалежними зв'язками;

- Глухе заземлення нейтралі на боці 0,4 кВ згідно зі схемою мережі.

Відновлення цілісності приміщення:

- Відновлення дверних прорізів, стін, перегородок або підлогового покриття, якщо вони були демонтовані або пошкоджені під час руху обладнання;

- Герметизація місць проходу кабелів та шин через перекриття вогнетривкими матеріалами.

3.7. Пусконалагоджувальні роботи (ПНР) та випробування

Електричні випробування:

- Проведення повного комплексу вимірювань згідно з СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007, включаючи перевірку опору ізоляції обмоток, вимірювання опору обмоток постійному струму та перевірку коефіцієнта трансформації;

- Виконавець зобов'язаний виконати перевірку фазування нового трансформатора з існуючим трансформатором у камері №3 для підтвердження можливості їх паралельної роботи (за потреби) або коректного перемикання навантаження.

Контроль герметичності та рівня масла:

- Візуальний контроль цілісності бака, зварних швів та радіаторів на відсутність підтікань;

- Перевірка відповідності рівня масла температурним позначкам (за поплавковим покажчиком для ТМГ або у розширювальному баку для ТМ).

Роботи з маслом (за потреби):

У разі виявлення недостатнього рівня — поповнення об’єму дегазованим, сухим трансформаторним маслом, що повністю відповідає характеристикам заводської заливки.

Лабораторні дослідження масла:

- Відбір проби для проведення скороченого хімічного аналізу;

- Випробування на діелектричну міцність (на пробій), визначення вмісту вологи та температури спалаху;

- Надання протоколів, виданих сертифікованою та акредитованою електролабораторією.

Звітність:

Надання Замовнику технічного звіту, що включає всі протоколи випробувань обладнання та масла, як обов’язкову умову для подачі напруги та введення в експлуатацію.

3.8. Виконавча документація

Після завершення всіх робіт Виконавець передає Замовнику повний пакет документів, що включає:

•	Паспортну документацію: оригінал технічного паспорта заводу-виробника та гарантійний талон на трансформатор;

У 2-х примірниках: