ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на виконання робіт із влаштування підземної накопичувальної ємності 10 м³ та зовнішніх мереж каналізації

Шифр об'єкта: 1188-3

Термін виконання: 7 (сім) календарних днів з моменту початку робіт.

1. Загальні відомості та склад робіт

Основною метою є монтаж підземного резервуара об'ємом 10 м³ для збору стічних вод та підключення його до випусків каналізації з будівлі.

Основний обсяг робіт включає:

- Земляні роботи: Розробка котловану під ємність 10 м³ та траншей для трубопроводу.

- Підготовка основи: Влаштування піщано-гравійної/бетонної подушки із забезпеченням анкерування (якоріння) ємності.

- Монтаж ємності: Установка резервуара в котлован, заповнення водою при зворотній засипці, пошарове ущільнення піщано-цементною сумішшю (ПЦС).

- Спеціальні роботи:

  - Штроблення бетону та прорізання отворів для прокладання труб.

  - Безпечна проходка каналізаційної траси під існуючими габіонами (із влаштуванням захисного футляра).

- Прокладання трубопроводу: Прокладання зовнішньої каналізації (НПВХ d=110/160 мм) від випусків на фасаді до ємності.

- Благоустрій: Відновлення покриття та прибирання будівельного сміття.

2. Технічні вимоги до виконання робіт

2.1. Земляні роботи та влаштування котловану

- Габарити котловану повинні перевищувати габаритні розміри ємності мінімум на 0,5–0,7 м з кожного боку для безпечного проведення монтажних робіт.

- На дні котловану влаштовується ущільнена піщана подушка завтовшки не менше 200 мм або монолітна залізобетонна плита-якір (залежно від рівня ґрунтових вод).

2.2. Монтаж та якоріння ємності

- Захист від спливання: Виконати обов'язкове якоріння резервуара до бетонної плити/анкерів за допомогою бандажних стяжних ременів.

- Зворотно-захисні заходи: Зворотну засипку котловану виконувати сумішшю піску та цементу (у пропорції 5:1) з пошаровим проливанням та ущільненням. Обов'язково: одночасно з засипкою заповнювати ємність водою рівень у рівень із засипкою для запобігання деформації стінок.

2.3. Проходка під габіонами та штроблення бетону

- При виконанні робіт під габіонними конструкціями забороняється використовувати важку техніку, що може спричинити зсув або деформацію габіонів.

- Перетин зони габіонів здійснювати виключно із застосуванням захисного футляра (сталева або ПНД труба більшого діаметра) для відведення навантаження від каналізаційної труби.

- Штроблення бетону виконувати безпозашкодним методом (алмазне різання/буріння) без порушення цілісності суміжних несучих конструкцій.

2.4. Прокладання зовнішньої каналізації

- Використовувати труби НПВХ для зовнішньої каналізації (рудого кольору, клас міцності не нижче SN4).

- Дотримуватися нормативного ухилу каналізаційного трубопроводу: 2 см на 1 пог. м (для d=110 мм) або 1,5 см на 1 пог. м (для d=160 мм).

- У місцях поворотів та з'єднань передбачити оглядові/ревізійні колодязі (або ревізійні прочистки).