Технічне завдання

на виконання монтажних та пусконалагоджувальних робіт з облаштуванням системи  гарантованого живлення , монтаж гібридного інвертора 10кВт/12кВт  DEYE SUN-10K/12К-SG02LP1-EU-AM3 та 6-8 акумуляторних батарей 48В Shoto SDA10 48100 15S у стійці.

Роботи виконуються на нижче наведених об’єктах Замовника, а саме 17 магазинів  де заплановано проведення монтажу інвертора та АКБ з зазначеною к-стю:

| № | Номер магазину | Адреса |  | Потужність інвертора, кВт | Кількість АКБ Shoto SDA10 48100 15S, шт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | V025 | Дніпро | просп. Яворницького Дмитра, 55 | 10 | 6 |  |  |
| 2 | V027 | Запоріжжя | просп. Соборний, 170 | 10 | 6 |  |  |
| 3 | V028 | Кропивницький | вул. Велика Перспективна,25/34 | 10 | 6 |  |  |
| 4 | V029 | Київ | вул. Хрещатик, 15 | 10 | 6 |  |  |
| 5 | V006 | Ужгород | вул. Фединця, 47 | 10 | 6 |  |  |
| 6 | V009 | Івано-Франківськ | вул. Незалежності, 10 а | 10 | 6 |  |  |
| 7 | V011 | Чернівці | пл. Соборна, 10 | 10 | 6 |  |  |
| 8 | V012 | Хмельницький | вул. Проскурівська, 22 | 10 | 6 |  |  |
| 9 | V021 | Вінниця | пр. Коцюбинського, 28 | 10 | 6 |  |  |
| 10 | V003 | Одеса | вул. Італійська, 51 | 12 | 8 |  |  |
| 11 | V004 | Миколаїв | вул. Соборна, 12в | 10 | 6 |  |  |
| 12 | V016 | Полтава | вул. Європейська, 21 | 10 | 6 |  |  |
| 13 | V207 | Полтава | вул. Європейська, 66 | 10 | 6 |  |  |
| 14 | V018 | Суми | пл. Незалежності, 3 | 10 | 6 |  |  |
| 15 | V015 | Харків | вул. Григорія Сковороди, 67/69 | 10 | 6 |  |  |
| 16 | V017 | Чернігів | пр. Миру, 32 | 10 | 6 |  |  |
| 17 | V365 | Рівне | вул. Міцкевича, 32 | 6 | 4 |  |  |

На усіх локаціях  вже змонтовані генератори, а саме 14 магазинів зі списку - дизельні однофазні генератори PRM10000E , та 3 магазини бензинові однофазні ГУ SENCI SC 7800 E . На 8 магазинах також встановлені гібридні інвертори меншої потужності , які підлягають демонтажу. Всі роботи по підключенню існуючих генераторів до нової системи та необхідністю демонтажу інверторів меншої потужності вказано в дефектних актах .

Загальна інформація та обсяги робіт.

Необхідно провести монтажні роботи систем гарантованого живлення в данних локаціях , а саме :

Монтаж  DEYE SUN-10K-SG02LP1-EU-AM3 та набір з 6 АКБ Shoto SDA10 48100 15S у стійці в 15 локаціях згідно вище наданого переліку

Монтаж DEYE SUN-12 K-SG02LP1-EU-AM3 та набір з 8 АКБ Shoto SDA10 48100 15S у стійці в магазині за адресою м.Одеса вул.Італійська 51

Монтаж гібридного інвертора Інвертор  2E XM KING 6000VA6000W, 48V, MPPT, 2xTerminal out та набір з 4 АКБ Shoto SDA10 48100 15S у стійці в магазині за адресою м.Рівне вул.Міцкевича 32

Комплект інверторів з АКБ надається Замовником .

Демонтажні роботи :

Виконати демонтаж систем з інвертором 5 кВт ( 8 магазинів )  із збереженням та пакуванням  наступних елементів:

- гібридний інвертор 5кВт

- акумуляторна батарея

- автоматичні вимикачі С32-2Р

- перемикач введення резерву 40А-3Р

- кабель 4мм2

Вимоги до встановлення та налаштування гібридного інвертора SUN-10K/12К-SG02LP1-EU-AM3 та акумуляторних батарей Shoto SDA10 48100 15S:

- Гібридний інвертор  монтується на стіні поряд зі стійкою АКБ

- АКБ монтуються у стійку 19U, яку Підрядник повинен купити та зібрати

- Місце встановлення інвертора та стійки з АКБ визначається по місцю та погоджується з інженером технічного нагляду.

- Місце встановлення повинно бути розміщене максимально близько до розподільчих щитів для раціонального використання існуючих ліній живлення споживачів у разі відсутності окремих  існуючих ліній – виконується монтаж нових ліній електромереж до споживачів які повинні живитися від гарантованого живлення.

- Підключити АКБ до інвертора за допомогою RS485/CAN.

- Виконати налаштування АКБ, як масив.

- Виконати налаштування інвертора згідно з характеристиками АКБ та мережею.

- Інвертор, АКБ, стійка повинні бути надійно закріплені

Підключення генератора :

Подовжити кабель 3*6мм2  де необхідно, використавши клемники, та підключити у відповідний вхід інвертора.

Прокласти кабель 3*2,5мм2 та встановити накладну розетку. Захистити лінію диф.автоматом С16-30мА.

Кабель 2,5-10мм2 прокласти в гофрі або кабельному каналі.

Підключення інвертора до міської мережі виконати кабелем 3*10мм2 (5*10мм2) із встановленням автоматичного вимикача С63-2Р/С50-2Р/С40-2Р, в залежності від номіналу ввідного автоматичного вимикача.

Встановити перемикач введення резерву (ПВР) 63А-2Р та підвести до нього вихід з інвертора та міську мережу кабелем 3*10мм2 (5*10мм2), захистивши лінії автоматичним вимикачем С50-2Р/С40-2Р.

Вихід з ПВР до споживачів виконати кабелем 10мм2.

Зібрати та встановити стійку для АКБ.

Підключення АКБ між собою та до розподільчої коробки виконати кабелем 25мм2.

Підключення розподільчої коробки до інвертора – 70мм2.

Підключення АКБ до інвертора:

2 розподільчі блоки Victron Energy Lynx Power In із встановленням пласких запобіжників 125А та DC рубильник на 250А у пластиковому боксі , або запропонувати інший варіант (виготовлення розподільчого щита на мідних шинах для підключення стійки з акумуляторами до інвертора)

Всі металеві елементи (інвертор, АКБ, стійка тощо) повинні бути заземлені кабелем відповідного перерізу.

ОБОВ’ЯЗКОВО: всі кінці кабелів повинні бути обтиснуті у кабельні наконечники відповідного перерізу та формату та захищені термозбіжною трубкою.

Після виконання всіх робіт виконати пуско-налагоджувальні роботи зі складанням Протоколу.

Роботи виконати згідно вимог ПУЕ, ДБН та рекомендацій від виробників DEYE та Shoto.

Всі додаткові роботи повинні бути погоджені з інженером технічного нагляду, орієнтовний перелік робіт та матеріалів наведено у дефектному акті.